## Feuil1
MODULE 3 | [6 empty] | MODULE 4 | MODULE 4 / 5 | MODULE 6
LOCALISATION | CAUSES D'APPARITION / EVENEMENTS DANGEREUX | TYPE DE DANGERS | TYPE DE DANGERS (Précision/Commentaires) | FREQUENCE | GRAVITE | RISQUE INITIAL | EXEMPLES DE MESURES DE MAITRISE | EFFICACITE DE LA MESURE DE MAITRISE (approche qualitative ou quantitative) | RISQUE RESIDUEL (approche qualitative ou quantitative) | SUIVI DE LA MESURE DE MAITRISE | EXEMPLES DE REFERENCES TECHNIQUES
ETAPE DE LA FILIERE
NB : En cas de détection d'un nouveau polluant ou en cas d'évolution réglementaire, pensez à réviser votre PGSSE
RESSOURCE
Généralités toutes ressources
Toutes ressources | Acte de malveillance / contamination intentionnelle de l'eau | Continuité de service Tous dangers | / |  | 16 |  | Mise en œuvre des mesures Vigipirate |  |  | Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau (T°, pH, chlore résiduel, etc.) Vérification régulière du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Vérification régulière de la chaîne de transmission | Plan vigipirate Guide ASTEE 2017 sur la protection contre les actes de malveillance, Guide vulnérabilité 2007, Guide FNCCR Gestion de petites unité de distribution , DUP
[7 empty] | Mesures mises en place suite à l'étude de vulnérabilité (dispositions anti-intrusion...) |  |  | Vérification régulière des systèmes de surveillance (suivi des paramètres, capteurs qualité, chaîne de transmission, alarmes)
[7 empty] | Mise en œuvre d'un plan de gestion de crise |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Suivi de l'échéancier des travaux pour atteindre le niveau de sécurité cible Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource) |  |  | Vérification régulière de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes (dépassement, intrusion, accès, etc.) |  |  | Vérification régulière de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification régulière des système de surveillance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Acte de malveillance / cyberattaque | Continuité de service Tous dangers | / |  | 16 |  | Mise en œuvre des mesures Vigipirate |  |  | Vérification régulière des systèmes de surveillance (capteurs, qualité, chaîne de transmission, alarmes) | Réflexion en cours ASTEE la loi de programmation militaire Procédures, modes opératoires, protocoles à jour Plan de formation des personnels Plan de secours Plan de gestion de crise
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de pilotage manuel |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences
[7 empty] | Mesures mises en place suite à l'étude de vulnérabilité (dispositions anti-intrusion...) |  |  | Vérification régulière des systèmes de surveillance (suivi des paramètres, capteurs qualité, chaîne de transmission, alarmes) Suivi de la mise à jour des protections informatiques
[7 empty] | Mise en œuvre d'un plan de gestion de crise |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgence
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource) |  |  | Vérification régulière de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes (dépassement, intrusion, accès, etc.) |  |  | Vérification régulière de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification régulière des système de surveillance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Impacts matériels et/ou organisationnels dûs à un événement technologique exceptionnel (feux, explosion…) | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en place d'un plan de gestion de crise ou de situation d'urgence |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences | Planning de suivi et CR de visites Retours d'expérience Arrêtés ICPE Servitude DUP RSD SDIS
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource) |  |  | Vérification régulière de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Impacts matériels et/ou organisationnels dûs à un événement naturel exceptionnel (événements identifiés dans le DDRM, tremblements de terre, inondations, forte variation de température, etc.) | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en place d'un plan de gestion de crise ou de situation d'urgence |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences | Planning de suivi et CR de visites Retours d'expérience ORSEC Eau potable PPRN, plan de prévention des inondations, plan de prévention de pollution des eaux intérieures
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Suivi de l'échéancier des travaux pour atteindre le niveau de sécurité cible Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource) |  |  | Vérification régulière de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Vérification régulière de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification régulière des système de surveillance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Impacts matériels et/ou organisationnels dûs à un événement humain exceptionnel (accident d'avion, de voiture, conflits militaires ...) | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en place d'un plan de gestion de crise ou de situation d'urgence |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences | Planning de suivi et CR de visites Retours d'expérience ORSEC Eau potable
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource) |  |  | Vérification régulière de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Absence ou défaillance du système de surveillance | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Matériau ou association de matériaux inadapté(e) | Physico-chimique | / |  | 8 |  | Mise en œuvre de la règlementation (ACS, CLP, produits, de traitement…) |  |  | Disponibilité des documents | Listes ACS à jour
[7 empty] | Sensibilisation du personnel et sous-traitants à l'achat de matériaux adaptés |  |  | Vérification de l'application des Bonnes Pratiques métiers (achats)
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Autres évènements dangereux
Aire d'alimentation de captage
Aire d'alimentation de captage : généralités
Toutes ressources | Absence ou défaillance du système de surveillance | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Pollution atmosphérique (aérosols, retombées sèches et humides) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre de moyens d'identification des sources d'émissions par ex. industrielles, routières |  |  | Suivi des activités et retombées sur l'aire d'alimentation de captage Suivi des paramètres de qualité de l'eau brute | Arrêtés ICPE Plans d'alerte Plans de secours ATMO Conditions climatologiques (rose des vents,…)
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Effets de diverses activités industrielles et militaires : déversement ponctuel | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP |  |  | Vérification régulière du respect des servitude de la DUP | Plan d'alerte Etudes hydrogéologiques Arrêtés ICPE Arrêté DUP RSD SDIS fiche "pompier"...
[7 empty] | Mise en œuvre de moyens d'identification des diverses activités sur l'aire d'alimentation de captage |  |  | Vérification des activités sur l'aire d'alimentation du captage (cartographie, …)
[7 empty] | Mise en place d'un plan de gestion de crise ou de situation d'urgence |  |  | Suivi des seuils d'alerte Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Effets de diverses activités domestiques (rupture cuve à fioul, assainissement non collectif...) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre de moyens d'identification des diverses activités domestiques sur l'aire d'alimentation de captage |  |  | Vérification des activités sur l'aire d'alimentation du captage (cartographie, …) | Plan d'alerte Etudes hydrogéologiques Arrêtés DUP RSD SDIS fiche "pompier"
[7 empty] | Mise en œuvre des servitudes de la DUP |  |  | Vérification régulière du respect des servitude de la DUP
[7 empty] | Mise en place d'un plan de gestion de crise ou de situation d'urgence |  |  | Suivi des seuils d'alerte Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Présence d'eaux usées (rejets d'effluents de STEU, assainissement collectif, rupture ou casse de canalisations, débordement, poste de relèvement ...) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre de protocoles, procédures, consignes avec la maitrise d'ouvrage assainissement (pompes, stations de relevage, branchements réseau public, canalisations, trop pleins déversoirs d'orage) |  |  | Vérification régulière des protocoles, procédures et consignes Suivi de la surveillance effectués par la MO assainissement Suivi des paramètres de la qualité de l'eau brute (turbidité, conduction, COT,) | Arrêtés DUP Gestion des alarmes, et des astreintes Plan de communication avec les MO assainissement Cahier de vie des systèmes d'assainissement ARD ( Analyse de risque de défaillance)
[7 empty] | Mise en place d'un plan de gestion de crise ou de situation d'urgence |  |  | Suivi des seuils d'alerte Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Accidents liés à des véhicules (trains, avions, voitures...) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP |  |  | Vérification régulière du respect des servitude de la DUP Suivi des paramètres de qualité de l'eau brute | arrêtés DUP Plan d'intervention secours, ...
[7 empty] | Mise en œuvre de bassins tampons |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages Vérification régulière de la qualité de l'eau des bassins
[7 empty] | Conformité des aménagements des réseaux de transports |  |  | Vérification régulière de la conformité des aménagements des réseaux de transports
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource) |  |  | Vérification régulière de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Pollution diffuses issues de diverses activités agricoles (fumier, engrais, produits phytopharmaceutiques, stockage au champs, épandage ...) | Microbiologique Physico-chimique | Nitrate, pesticides, sous-produits vétérinaires, biologique... |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP |  |  | Vérification régulière du respect des servitude de la DUP | Arrêtés DUP Aire d'alimentation de Captage (plan d'action, mesures agro-environnementales...)...
[7 empty] | Mise en œuvre de plans d'action, en lien avec la profession agricole, sur les aires d'alimentation de captage pour soutenir l'optimisation des pratiques agricoles (mise sur rétention étanche, fertilisation raisonnée, limitation des apports en produits phytopharmaceutiques, aménagements de l'espace de type haie ou zone tampon…) et la reconception des systèmes d'exploitation agricole (prairies, agriculture biologique, cultures à bas niveau d'intrants...) |  |  | Suivi et évaluation des actions du plan d'action Suivi régulier des paramètres de la qualité d'eau brute (NO3, pesticides)
[7 empty] | Mise en œuvre d'une stratégie foncière |  |  | Suivi et évaluation de l'échéancier de mise en œuvre
[7 empty] | Boisement ou agroforesterie |  |  | Suivi et évaluation de l'échéancier de mise en œuvre
[7 empty] | Mise en œuvre des outils réglementaires (ex ZSCE pour engager la mise en œuvre de programme d'action sur les zones sensibles) |  |  | Vérification de la mise en place des mesures règlementaires
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Pollutions diffuses non agricoles (décharges sauvages, sols contaminés...) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP |  |  | Vérification régulière du respect des servitude de la DUP Suivi régulier des paramètres de la qualité de l'eau brute | Arrêtés DUP Arrêté ICPE Aire d'alimentation de Captage (plan d'action, mesures agro-environnementales...)…
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Effets de diverses activités et écosystèmes forestiers (coupe des arbres, traitement des arbres, produits de conservation du bois, animaux morts, maladies animales...) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP avec gestion de la forêt |  |  | Vérification régulière du respect des servitude de la DUP Suivi régulier des paramètres de qualité de l'eau brute | Arrêtés DUP Plan de secours Convention avec l'ONF ou propriétaires privés Convention d'intervention
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource) |  |  | Vérification régulière de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Mise en œuvre de protocoles, procédures, consignes ( ONF, propriétaires privés) |  |  | Vérification régulière de ces protocoles, procédure, consignes Test régulier de ces documents
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Feux de forêt et Ecobuage | Physico-chimique | Eléments traces métalliques, HAP, retardateur... |  | 4 à 8 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP avec gestion de la forêt |  |  | Vérification régulière du respect des servitude de la DUP Suivi régulier des paramètres de qualité de l'eau brute (HAP, ) | arrêtés DUP Plan d'intervention de secours Plan de gestion de crise
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource) |  |  | Vérification régulière de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Mise en œuvre de protocoles, procédures, consignes ( SDIS, ONF, propriétaires privés) |  |  | Vérification régulière de ces protocoles, procédure, consignes Test régulier de ces documents
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Pollution via des animaux (oiseaux, ragondins..) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP (protection vis-à-vis des risques d'intrusion) |  |  | Vérification régulière du respect des servitude de la DUP (intégrité de la clôture du PPI) Suivi régulier des paramètres de qualité de l'eau brute (COT, turbidité, microbiologie,) | Arrêtés DUP
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Autres évènements dangereux
Aire d'alimentation de captage : prélèvement et transport
Toutes ressources | Absence ou défaillance du système de surveillance | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Défaillance opérationnelle | Continuité de service Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Procédures, modes opératoires, protocoles à jour Plan de formation des personnels
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers réguliers Traçabilité des pratiques
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Effets des activités liées aux espaces verts en milieux urbains (pesticides, engrais...) | Microbiologique Physico-chimique | Pesticides, Nitrate... |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP (ex. zéro phyto…) |  |  | Vérification régulière du respect des servitudes de la DUP Suivi de la qualité de l'eau brute (pesticides, métabolites) | Arrêtés DUP Textes réglementaires
[7 empty] | Suppression de l'utilisation de pesticides sur les espaces verts |  |  | Vérification régulière de l'absence de l'utilisation de pesticides Suivi de la qualité de l'eau brute (pesticides, métabolites)
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Entrée d'eau parasite ou perte d'eau brute par Dégât matériels de la conduite de refoulement ou la cheminée d'équilibre (casse, déboitement, racines, arbres, trous dans le matériau...) | Continuité de service Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages (passage caméra, …) Suivi des paramètres de qualité de l'eau brute (turbidité, conductivité,..) | Arrêtés DUP Schémas de réception des travaux Plan de recollement Arrêté du 11 septembre 2003 et guide d'application de l'arrêté Interministériel de septembre 2004.
[7 empty] | Mise en œuvre des bonnes pratiques, procédures, protocoles consignes (coupe racine, enlèvement des queues de renards) |  |  | Audit métier Vérification régulière de l'applications des bonnes pratiques métier
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Autres évènements dangereux
Aire d'alimentation de captage : système de surveillance - ouvrage d'observation
Toutes ressources | Absence ou défaillance du système de surveillance sur les ouvrages d'observation | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté sur les ouvrages d'observation |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Défaillance opérationnelle | Continuité de service Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Procédures, modes opératoires, protocoles à jour Plan de formation des personnels
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers réguliers Traçabilité des pratiques
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Absence ou inopérabilité d'un réseau d'ouvrage d'observation | Tous dangers | Tous dangers |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre d'un réseau d'observation |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau Vérification régulière du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) vérification régulière de la chaîne de transmission Gestion des alarmes et astreintes | Arrêtés DUP Plan Vigipirate Plan de secours
[7 empty] | Mise en œuvre des bonnes pratiques, procédures, protocoles consignes (coupe racine, enlèvement des queues de renards) |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers réguliers Traçabilité des pratiques
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Introduction de contaminants dans la ressource du fait de l'absence d'entretien des ouvrages d'observation (entretien des têtes d'ouvrage, précaution lors d'entretien des espaces verts….) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages (passage caméra, …) Suivi des paramètres de qualité de l'eau brute (turbidité, conductivité,..) | Arrêtés DUP Document ASTEE sur la sécurisation Plan de formation Contrat de sous-traitance Plan de recollement Schéma de réception des travaux Arrêté du 11 septembre 2003 et guide d'application de l'arrêté Interministériel de septembre 2004.
[7 empty] | Mise en œuvre des bonnes pratiques, procédures, protocoles et consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers réguliers Traçabilité des pratiques
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Contrat de sous-traitance avec conditions |  |  | Vérification régulière du respect du contrat de sous-traitance
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Identification, matérialisation des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'identification des ouvrages
[7 empty] | Mise en œuvre des servitudes de la DUP pour les ouvrages d'observation |  |  | Vérification régulière du respect des servitudes de la DUP Suivi régulier des paramètres de qualité de l'eau brute
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Autres évènements dangereux
Eaux de surface
Eaux de surface : généralités
Eaux de surface | Absence ou défaillance du système de surveillance | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre de stations d'alertes |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux de surface | Défaillance opérationnelle | Continuité de service Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Procédures, modes opératoires, protocoles à jour Plan de formation des personnels
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers réguliers Traçabilité des pratiques
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux de surface | Effets des activités nucléaires (déversement, accidents, ...) | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en place d'un plan de gestion de crise ou de situation d'urgence |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences | Plan de l'ASN Plan ORSEC
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'autres ressources) |  |  | Vérification régulière de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux de surface | Effets des diverses activités nautiques et de pêche (portuaires commerciales et récréatives, bases nautiques, baignade, latrines de bateaux, érosion de sédiments, .) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP (délimitation de l'aire d'alimentation du captage, communication (affichage)), ... |  |  | Vérification régulière du respect des servitudes de la DUP Suivi de la qualité de l'eau brute (conductivité, turbidité,…) | Arrêtés DUP
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux de surface | Effets des activités liées à la pisciculture | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre des exigences des servitudes (rejet à l'aval de la prise d'eau) |  |  | Vérification régulière du respect des servitudes de la DUP Suivi de la qualité de l'eau brute (conductivité, turbidité,…) | Servitude DUP
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux de surface | Apport de matière en suspension (rupture de barrage, lâcher de barrage, ruissellement extrême, érosion, glissement de terrain...) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP (bandes enherbées/talus, entretien des berges,) |  |  | Vérification régulière du respect des servitudes de la DUP Suivi de la qualité de l'eau brute (turbidité, COT,...) | Arrêtés DUP Plan de communication et convention avec gestionnaire de barrage
[7 empty] | Mise en œuvre de protocoles, procédures, consignes (gestionnaire du barrage) |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux de surface | Intrusion saline (bouchon vaseux, salinité…) éclusage, marée, marnage | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP |  |  | Vérification régulière du respect des servitudes de la DUP Suivi de la qualité de l'eau brute (turbidité, conductivité, COT) | Arrêtés DUP Rapports d'études
[7 empty] | Etude d'identification des zones impactées |  |  | Mise à jour régulière des zones impactées
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux de surface | Réchauffement de la ressource (climat, rejets d'eaux chaudes d'origine industrielle, ...) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP |  |  | Vérification régulière du respect des servitudes de la DUP Suivi de la qualité de l'eau brute (température) | Arrêtés DUP Plan de communication avec industriels
[7 empty] | Mise en œuvre de protocoles, procédures, consignes (industriel) |  |  | Vérification régulière de l'applications des bonnes pratiques métier
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux de surface | Pollution via des eaux pluviales | Microbiologique Physico-chimique | Eléments traces métalliques, HAP, Hydrocarbures totaux, … |  | 16 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP |  |  | Vérification régulière du respect des servitudes de la DUP Suivi de la qualité de l'eau brute (turbidité, conductivité, COT, Eléments traces métalliques, HAP) | Arrêtés DUP Plan de zonage 222/4-10 des eaux pluviales
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux de surface | Bloom algal | Organoleptique Physico-chimique | Toxines, goûts et odeurs |  | 4 à 16 |  | Mise en œuvre de protocoles, procédures, consignes adaptés pour limiter l'apparition de bloom algal ( ex. homogénéisation des masses d'eau) |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers réguliers Traçabilité des pratiques | Arrêtés DUP Plan de secours
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté sur la ressource |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau (nombre de cellules, toxines,…)
[7 empty] | Mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles |  |  | Suivi des pratiques agricoles (intrants, …)
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource, traitement) |  |  | Vérification régulière de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux de surface | Emission ou fuite de produits pétroliers (rupture pipeline, accident, vidange…) | Physico-chimique | Hydrocarbures totaux, ... |  | 4 à 8 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP |  |  | Vérification régulière du respect des servitudes de la DUP Suivi régulier des paramètres de qualité de l'eau brute (HAP, Hydrocarbures totaux,…) | Arrêtés DUP Etat du patrimoine (type de canalisations, matériaux) Plan de secours (ORSEC)
[7 empty] | Mise en place d'un plan de gestion de crise ou de situation d'urgence |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences
[7 empty] | Mise en œuvre de protocoles, procédures, consignes (avec le gestionnaire des canalisations : inspection de l'état des canalisations) |  |  | Vérification régulière des contrôles et maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux de surface | Autres évènements dangereux
Eaux de surface : prélèvement et transport
Eaux de surface | Absence ou défaillance du système de surveillance | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux de surface | Défaillance opérationnelle | Continuité de service Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Procédures, modes opératoires, protocoles à jour Plan de formation des personnels
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers réguliers Traçabilité des pratiques
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Prise d'eau de surface prélèvement et transport | Prise d'eau trop basse ou sédimentation importante | Microbiologique Physico-chimique | MES, Eléments traces métalliques, O2, turbidité |  | 16 |  | Conception initiale de la prise d'eau appropriée (par ex. prise d'eau à niveau variable, aération de la retenue.) |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages Suivi régulier des paramètres de qualité de l'eau brute (O2,…) | Document de conception (DOE) Arrêtés DUP Plan de secours Schéma de fin de travaux
[7 empty] | Mise en œuvre des bonnes pratiques, procédures, protocoles, consignes d'entretien de la retenue |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers réguliers Traçabilité des pratiques
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance de la retenue |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux se surface : prélèvement et transport | Autres évènements dangereux
Eaux souterraines
Eaux souterraines - généralités
Eaux souterraines | Absence ou défaillance du système de surveillance | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux souterraines | Effets des activités récréatives (sport, zoo, colonies, chasse...) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP |  |  | Vérification régulière du respect des servitudes de la DUP Suivi régulier des paramètres de qualité de l'eau brute | Arrêtés DUP
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux souterraines | Contamination issue de travaux modifiants les sols et sous-sols | Physico-chimique | MES, Turbidité, Métaux... |  | 16 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP |  |  | Vérification régulière du respect des servitudes de la DUP Suivi régulier des paramètres de qualité de l'eau brute (turbidité, COT,…) | Arrêtés DUP Plan de secours
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux souterraines | Intrusion d'eaux parasites (eaux salines, biseau salé, eaux de surface, connexion internappe,...) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 16 |  | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages (passage caméra, essai de puits, essai de pompage,…) Suivi régulier des paramètres hydrodynamiques (niveaux d'eau, rabattements, …) Suivi régulier des paramètres de qualité de l'eau brute (température, chlorure, conductivité, turbidité, ...) | Arrêtés DUP Rapports hydrogéologues agréés Données ADES Données BRGM Arrêté du 11 septembre 2003 et guide d'application de l'arrêté Interministériel de septembre 2004. Schémas de réception des travaux
[7 empty] | Gestion des débits pour limiter les intrusions (par ex. respect des débits max, adaptation des débits de pompage…) |  |  | Vérification régulière des débits et niveaux d'eau
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux souterraines | Qualité hydrochimique de la nappe | Physico-chimique | As, Se, F, Sb, Radon ... |  | 4 à 8 |  | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource)/ Traitement |  |  | Vérification régulière de la disponibilité des moyens de sécurisation | Arrêtés DUP Etude hydrogéologique Rapport Hydrogéologue Agréé Arrêté de 2003
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux souterraines | Insuffisance de la ressource (sécheresse, déstructuration de l'aquifère...) | Continuité de service Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre de niveaux critiques |  |  | Surveillance des niveaux d'eau dans les piézomètres et captages Surveillance des débits et volumes prélevés Vérification régulière du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Vérification régulière de la chaîne de transmission Gestion des alarmes et astreintes | Arrêtés DUP Arrêtés sécheresse Arrêté du 11 septembre 2003 et guide d'application de l'arrêté Interministériel de septembre 2004. Rapports d'étude
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource) |  |  | Vérification régulière de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Mise en œuvre d'une gestion intégrée des ressources |  |  | Vérification régulière des niveaux d'eau
[7 empty] | Modèle mathématique prévisionnel |  |  | Mise à jour régulière des modèles Suivi régulier des résultats de simulations
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux souterraines | Autres évènements dangereux
Eaux souterraines : prélèvement et transport
Eaux souterraines | Absence ou défaillance du système de surveillance | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Point de prélèvement | Infiltration d'eau de ruissellement (couche de bentonite manquante, insuffisante ou endommagée, passages de câbles non sécurisés, capot non sécurisé...) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification de l'intégrité des ouvrages ( par ex. passage caméra, diagraphie différée passage du micro-moulinet, contrôle de la cimentation par diagraphie CBL / CVL, contrôle du diamètre et de la verticalité de l'ouvrage...), diagnostique hydraulique (débit critique , essai de nappe, débit spécifique)) | Arrêtés DUP CCTP Schémas de réception des travaux Plan de recollement Arrêté du 11 septembre 2003 et guide d'application de l'arrêté Interministériel de septembre 2004.
[7 empty] | Mise en œuvre des bonnes pratiques, procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers réguliers Traçabilité des pratiques
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance (par ex. tête de puits, dalle de propreté, ...) |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Point de prélèvement | Maintenance insuffisante (coup de bélier, problème de ventouse, casse, déboitement,...) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance | Protocole de maintenance Arrêtés DUP (autorisation de prélèvement)
[7 empty] | Mise en œuvre des bonnes pratiques, procédures, protocoles, consignes d'exploitation |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Vérification régulière du fonctionnement des organes d'exploitation (suivi des pressions, ampérage des pompes, puissance absorbée, débits,..) Suivi régulier des paramètres de qualité de l'eau brute
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Point de prélèvement | Intrusion de nuisibles (insectes, animaux , corps étranger…) à cause d'une mauvaise étanchéité des accès, ouvertures, manque de maintenance des évents, | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 16 |  | Conception adaptée des ouvrages (protection des accès et ventilations) |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages | Planning de suivi CR de visites
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Point de prélèvement | Encombrement de la crépine des puits, encrassement du puits et des canalisations de refoulement | Microbiologique Physico-chimique | MES, Turbidité, Fer, Manganèse, Quantité |  | 8 à 16 |  | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages | Arrêté DUP Arrêté du 11 septembre 2003 et guide d'application de l'arrêté Interministériel de septembre 2004.
[7 empty] | Mise en œuvre des bonnes pratiques, procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers réguliers Traçabilité des pratiques
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance (par ex. tête de puits, dalle de propreté, ...) |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource) |  |  | Vérification régulière de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Point de prélèvement | Autres évènements dangereux
Eaux souterraines influencées (karst, nappe d'accompagnement,...)
Eaux souterraines | Absence ou défaillance du système de surveillance | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux souterraines | Toxines algales suite à un bloom dans masse d'eau superficielle voisine | Physico-chimique | Toxines |  | 4 à 16 |  | Mise en œuvre de protocoles, procédures, consignes adaptés pour limiter l'apparition de bloom algal dans la masse d'eau superficielle ( ex. homogénéisation des masses d'eau) |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers réguliers Traçabilité des pratiques | Plan d'intervention de secours
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté sur la masse d'eau superficielle voisine |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau (nombre de cellules, toxines,…)
[7 empty] | Mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles |  |  | Suivi des pratiques agricoles (intrants, …)
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource, traitement) |  |  | Vérification régulière de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux souterraines/karst | Apport de matière en suspension (ruissellement extrême, érosion, glissement de terrain...) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP (par ex. bandes enherbées/talus, périmètres satellites) |  |  | Vérification régulière du respect des servitudes de la DUP Suivi de la qualité de l'eau brute (conductivité, turbidité,…) | Arrêtés DUP
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux souterraines/ Réalimentation de nappe | pH et potentiel redox des eaux rechargées pas à l'équilibre avec l'eau de l'aquifère | Physico-chimique | Eléments traces métalliques, HAP |  | 4 à 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (pH, potentiel d'oxydo-réduction EAg/AgCl de l'eau d'infiltration) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Arrêtés DUP Dossier de conception des installations.
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux souterraines/ Réalimentation de nappe | Stress hydrique, mauvaise qualité de l'eau d'infiltration, variation de la qualité de l'eau d'infiltration | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 4 à 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance (bidime, renouvellement du sable de filtration) |  |  | Vérification régulière de l'intégrité de l'ouvrage d'infiltration Surveillance de la qualité de l'eau d'infiltration | Arrêtés DUP Dossier de conception des installations.
[7 empty] | Mise en œuvre des bonnes pratiques, procédures, protocoles, consignes de d'entretien de la zone d'infiltration |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers réguliers Traçabilité des pratiques
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance des zones d'infiltration |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes eaux souterraines influencées | Autres évènements dangereux
Ressources "autres"
Toutes ressources | Absence ou défaillance du système de surveillance | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux de pluie | Nature de la couverture utilisée sur la zone de captation et des descentes de cheneaux et gouttières | Microbiologique Physico-chimique | Zn, Cu, Pb, … |  | 4 à 16 |  | Utilisation de matériaux et produits agréés (couvertures et cheneaux…) |  |  | Vérifier l'intégrité de l'ouvrage de captation (ACS, CLP) Suivi régulier des paramètres de qualité de l'eau brute | Arrêtés DUP Dossier de conception des installations Guide ASTEE
[7 empty] | Mise en œuvre des bonnes pratiques, procédures, protocoles, consignes de d'entretien des zones de captation |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers réguliers Traçabilité des pratiques
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance des zones de captation |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux de pluie | Accessibilité de la zone de captation à des animaux | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP |  |  | Vérification régulière du respect des servitudes de la DUP Suivi de la qualité de l'eau brute (conductivité, turbidité,…) | Arrêtés DUP Dossier de conception des installations Guide ASTEE
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eau de mer | Pollutions accidentelles (en mer et sur terre) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP (par ex. barrage flottant) |  |  | Vérification régulière du respect des servitudes de la DUP Suivi régulier des paramètres de qualité de l'eau brute | Plan Polmar
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eau de mer | Pollutions diffuses (en mer et sur terre) (rejet de STEU, pollutions agricoles…) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP (par ex. barrage flottant) |  |  | Vérification régulière du respect des servitudes de la DUP Suivi régulier des paramètres de qualité de l'eau brute | Arrêté DUP Arrêtés ICPE/IOTA Station d'épuration Réseau ARS suivi baignade REMI REPHY ROCCH
[7 empty] | Mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles (mise sur rétention étanche, fertilisation raisonnée,…) |  |  | Vérification des bonnes pratiques agricoles Suivi des paramètres NO3 et pesticides
[7 empty] | Mise en œuvre des outils réglementaires (ex ZSCE pour engager la mise en œuvre de programme d'action sur les zones sensibles) |  |  | Vérification de la mise en place des mesures règlementaires
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eau de mer | Bloom algal | Physico-chimique | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre des servitudes de la DUP (par ex. barrage flottant) |  |  | Vérification régulière du respect des servitudes de la DUP Suivi régulier des paramètres de qualité de l'eau brute (nombre de cellules, toxines,…) | réseau de suivi IFREMER REPHYTOX REPHY
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources autres | Autres évènements dangereux | [8 empty] | Autres suivis de la mesure de maitrise
Continuité de service
Toutes ressources | Absence ou défaillance du système de surveillance | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Défaillance opérationnelle | Continuité de service Microbiologique Physico-chimique / | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Procédures, modes opératoires, protocoles à jour Plan de formation des personnels
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers réguliers Traçabilité des pratiques
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Pénurie d'eau liée à la structure géologique (diminution de la perméabilité des zones d'infiltration, des sols ou de l'aquifère, colmatage des berges, ) ou liée aux changements climatiques (déficit hydrique, faible pluviométrie, décalage de saisons pluvieuses...) | Continuité de service | / |  | 8 |  | Mise en œuvre d'une gestion intégrée des ressources (notamment de l'anticipation) |  |  | Surveillance régulière des niveaux d'eau dans les piézomètres et captages Surveillance régulière des débits, des volumes prélevés, des rabattements, des volumes disponibles dans les cuves | Arrêtés DUP Loi sur l'Eau SDAGE/SAGE Etudes hydrogéologiques
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource) |  |  | Vérification régulière de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un plan de gestion de crise |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgence
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Pénurie d'eau liée à une surexploitation | Continuité de service | / |  | 8 |  | Mise en œuvre d'une gestion intégrée des ressources |  |  | Surveillance régulière des niveaux d'eau dans les piézomètres et captages Surveillance régulière des débits, des volumes prélevés, des rabattements | SDAGE/SAGE OUGC (organisme unique de gestion collective) PTGE (plan territorial de gestion de l'eau) Protocole de mise en œuvre des pratiques agricoles compatible avec les usages AEP
[7 empty] | Respect/Révision du débit d'autorisation |  |  | Vérification des débits mentionnés dans l'arrêtés d'exploitation
[7 empty] | Priorisation des usages |  |  | Revoir le bilan besoins / ressources
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource) |  |  | Vérification régulière de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Défaillance du système de pompage (panne sur la pompe, encrassement des pompes, encrassement des ouvrages, ....) | Continuité de service | / |  | 8 |  | Mise en œuvre d'une pompe de secours |  |  | Vérification régulière du fonctionnement des pompes | Arrêté du 11 septembre 2003 et guide d'application de l'arrêté Interministériel de septembre 2004 Plan de maintenance
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource) |  |  | Vérification régulière de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Mise en œuvre des bonnes pratiques, procédures et protocoles de maintenance |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers réguliers Traçabilité des pratiques
[7 empty] | Mise en œuvre d'un plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes ressources | Défaillance du système électrique (coupure électrique, Dégât matériel des câbles...) | Continuité de service | / |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un système d'alimentation de secours (groupe électrogène, bouclage électrique…) |  |  | Vérification régulière du bon fonctionnement du système de secours | Plan électro-secours Plan de secours
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource) |  |  | Vérification régulière de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Mise en place d'un plan de gestion de crise ou de situation d'urgence |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Eaux de surface | Présence d'obstacles physiques pour le prélèvement d'eau brute (par ex : formation de glace, colmatage de la crépine ou de la galerie, racines d'arbre) | Continuité de service | / |  | 8 |  | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Suivi régulier des paramètres hydrodynamiques (débits, hauteurs de rabattement, débits spécifiques…) Vérification régulière de l'intégrité des ouvrages (crépines et canalisations) par des passages caméra ou inspections visuelles Suivi régulier des paramètres de qualité de l'eau brute (turbidité, ...) | planification des tournées plan de surveillance plan de maintenance servitude DUP
[7 empty] | Mise en œuvre des bonnes pratiques, procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers réguliers Traçabilité des pratiques
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes étapes | Autres évènements dangereux
TRAITEMENT
NB : En cas de dysfonctionnement, pensez à prendre en compte les étapes amont et aval du process
Risques généraux
Unité de traitement | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers réguliers Traçabilité des pratiques
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Défaillance de l'approvisionnement de secours | Continuité de service | / |  | 16 |  | Vérification de la disponibilité des moyens de secours |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Impacts matériels et/ou organisationnels dûs dû à un événement naturel exceptionnel (événements identifiés dans le DDRM, tremblements de terre, inondations, forte variation de température, etc.) | Continuité de service Tous dangers | / |  | 16 |  | Conception adaptée des ouvrages (aléas sismiques et naturels) |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages | Plan de métrologie Plan de secours Plan de gestion de crise Procédures d'exploitation Evaluation du risque sismique
[7 empty] | Mise en œuvre de sondes inondations |  |  | Vérification périodique du fonctionnement des sondes inondation
[7 empty] | Mise en œuvre d'arrêts automatiques des forages ou du traitement en cas de détection d'inondation |  |  | Vérification périodique du fonctionnement des sondes inondation
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource)/ Traitement |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences Vérification de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Mise en place d'un plan de gestion de crise ou de situation d'urgence |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Incendie et lutte contre le feu | Continuité de service Physico-chimique | / |  | 8 |  | Mise en œuvre de détection incendie |  |  | Entretien annuel des systèmes de détection Exercices incendie réguliers | Plan de gestion de crise Référentiels APSAD Plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre de sprinklage |  |  | Entretien annuel des systèmes de lutte contre l'incendie
[7 empty] | Mise en œuvre de moyens de défense incendie (extincteurs, RIA) |  |  | Entretien annuel des systèmes de lutte contre l'incendie
[7 empty] | Formation d'équipiers de première intervention |  |  | Recyclage régulier des formations
[7 empty] | Récupération des eaux d'extinction (absence de contamination) |  |  | Vérifications régulières de l'état des rétentions
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Impacts matériels et/ou organisationnels dûs à un événement technologique exceptionnel incident nucléaire | Continuité de service Radiologique | / |  | 4 à 16 |  | Mise en œuvre d'un système de surveillance de la radioactivité |  |  | Interprétation des mesures de radioactivité | Plan de gestion de crise Plan de surveillance
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Mise en place d'un plan de gestion de crise ou de situation d'urgence |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource)/ Traitement |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences Vérification de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Impacts matériels et/ou organisationnels dûs à un événement technologique exceptionnel ICPE, déversement de produit chimique | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages | Plan de gestion de crise Plan de surveillance Meilleures techniques disponibles
[7 empty] | Mise en place d'un plan de gestion de crise ou de situation d'urgence |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource)/ Traitement |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences Vérification de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages (aléas technologiques et routiers PPRNT) |  |  | Veille sur les meilleures techniques disponibles Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Impacts matériels et/ou organisationnels dûs à un événement humain exceptionnel (accident d'avion, de voiture, conflits militaires ...) | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en place d'un plan de gestion de crise ou de situation d'urgence |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences | Planning de suivi et CR de visites Retours d'expérience
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource)/ Traitement |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences Vérification de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Dégradation non connue ou méconnaissance de la qualité de l'eau brute | Tous dangers | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un suivi régulier de la qualité de l'eau brute (Microbiologique / Physico-chimique…) |  |  | Interprétation des analyses vis-à-vis des limites de qualité eau brute Suivi des évolutions de la ressource Interprétation des analyses vis-à-vis des limites et références de qualité des EDCH Veille technologique : évolution des traitements au regard des polluants présents Mise en œuvre d'alarmes | Plan de surveillance Plan d'investissement
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre de campagnes d'analyses pesticides |  |  | Interprétation des analyses vis-à-vis des limites de qualité eau brute Suivi des évolutions de la ressource Interprétation des analyses vis-à-vis des limites de qualité des EDCH Veille technologique : évolution des traitements au regard des polluants présents Mise en œuvre d'alarmes
[7 empty] | Mise en œuvre de campagnes d'analyses sur les polluants émergents (substances prioritaires, perchlorates, médicamenteux...) |  |  | Interprétation des analyses vis-à-vis des limites de qualité eau brute Suivi des évolutions de la ressource Interprétation des analyses vis-à-vis des limites de qualité des EDCH Veille technologique : évolution des traitements au regard des polluants présents Mise en œuvre d'alarmes
[7 empty] | Mise en œuvre de piézomètres d'alerte |  |  | Interprétation des analyses vis-à-vis des limites de qualité eau brute Suivi des évolutions de la ressource Interprétation des analyses vis-à-vis des limites et références de qualité des EDCH Veille technologique : évolution des traitements au regard des polluants présents Mise en œuvre d'alarmes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Non détection d'un dépassement lié à l'absence de surveillance | Tous dangers | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un suivi régulier de la qualité de l'eau brute (Microbiologique / Physico-chimique…) |  |  | Interprétation des analyses vis-à-vis des limites de qualité eau brute Suivi des évolutions de la ressource Interprétation des analyses vis-à-vis des limites et références de qualité des EDCH Interprétation des analyses au regard des limites de qualité au point de mise en distribution Suivi de la consommation de chlore | Plan de surveillance Plan de métrologie
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre de campagnes d'analyses pesticides |  |  | Interprétation des analyses vis-à-vis des limites de qualité eau brute Suivi des évolutions de la ressource Interprétation des analyses vis-à-vis des limites de qualité des EDCH Interprétation des analyses au regard des limites de qualité au point de mise en distribution Suivi de la consommation de chlore
[7 empty] | Mise en œuvre de campagnes d'analyses sur les polluants émergents (substances prioritaires, perchlorates, médicamenteux...) |  |  | Interprétation des analyses vis-à-vis des limites de qualité eau brute Suivi des évolutions de la ressource Interprétation des analyses vis-à-vis des limites de qualité des EDCH Interprétation des analyses au regard des limites de qualité au point de mise en distribution Suivi de la consommation de chlore
[7 empty] | Mise en œuvre d'un suivi régulier de la qualité de l'eau traitée (Microbiologique / Physico-chimique…) |  |  | Interprétation des analyses au regard des limites de qualité au point de mise en distribution Suivi de la consommation de chlore
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté au traitement (chlore, turbidité, COT, pH, etc.) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de surveillance en continu (chlore, turbidité, COT, pH, etc.) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Absence de plan de maintenance | Tous dangers | / |  | 16 |  | Mise en œuvre des bonnes pratiques, procédures et protocoles de maintenance |  |  | Audit métier Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers | Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre d'un plan de maintenance assisté (GMAO) |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Matériaux présents dans l'installation contaminant l'eau potable (absence d'attestation de conformité des matériaux) | Tous dangers | / |  | 8 |  | Utilisation de matériaux et produits agréés (ACS, CLP, produits de traitement…) |  |  | Connaissance des matériaux existants Veille matériaux agréés | Circulaire 2000-166 Liste positive pour les matériaux plastiques ACS membranes et UV Dossier des ouvrages exécutés Dossier technique ouvrages
[7 empty] | Remplacement des matériaux existants par des matériaux agréés (ACS, CLP, produits de traitement…) |  |  | Liste des agréments
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Défaut de conception ou conception inadaptée | Tous dangers | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (paramètres traités) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de surveillance Règles de l'art
[7 empty] | Mise en œuvre des bonnes pratiques |  |  | Formation / expertise des opérateurs Phase de réception adaptée (ouvrage neuf)
[7 empty] | Audit de la conception ou de la conformité des installations |  |  | Mise en œuvre d'un plan d'amélioration
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Défaut automate | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un système de pilotage manuel |  |  | Formation du personnel | Plan de maintenance Plan de formation
[7 empty] | Sauvegarde des automates |  |  | Vérification de la réalisation des sauvegardes
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Panne, défaut de maintenance | Continuité de service | / |  | 16 |  | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance | Plan de maintenance
[7 empty] | Définition d'un stock de pièces critiques |  |  | Gestion des stocks
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Panne électrique | Continuité de service | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un système d'alimentation de secours adapté (onduleur, groupe électrogène, bouclage électrique…) |  |  | Essai de fonctionnement | Plan de maintenance
[7 empty] | Sauvegarde régulière des programmes d'automatisme et redondance des automates |  |  | Sauvegarde annuelle
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise Définition et test d'un scénario à adopter en cas de défaillance ou rupture de l'alimentation électrique de secours (situation d'urgence) |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Acte de malveillance / contamination intentionnelle de l'eau | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de formation Plan de métrologie Plan de surveillance Plan ORSEC
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre de détection intrusion |  |  | Gestion des alarmes Vérification du fonctionnement des capteurs
[7 empty] | Arrêt de production en cas de détection intrusion |  |  | Gestion des alarmes
[7 empty] | Fermeture et capotage des accès à l'eau |  |  | Gestion des alarmes
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Mise en place d'un plan de gestion de crise ou de situation d'urgence |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource)/ Traitement |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences Vérification de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Acte de malveillance / Cyberattaque | Continuité de service Tous dangers | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un système de pilotage manuel |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences | Plan de formation Plan de gestion de crise LPM Procédures, modes opératoires, protocoles à jour
[7 empty] | Protection des réseaux informatiques et des données |  |  | Plan d'amélioration
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou sous-traitants aux techniques d'hameçonnage |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Mise en place d'un plan de gestion de crise ou de situation d'urgence |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource)/ Traitement |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences Vérification de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Stock de chlore insuffisant | Continuité de service | / |  | 16 |  | Définition d'un stock minimal |  |  | Gestion des stocks | Procédure stocks
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Défaillance métrologie | Continuité de service Tous dangers | / |  | 16 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes (métrologie et maintenance) |  |  | Alarmes Suivi métrologique (calibration, étalonnage) Nettoyage régulier des capteurs | Plan de métrologie Plan de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Défaut de formation du personnel (erreur humaine) | Continuité de service Tous dangers | / |  | 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation
[7 empty] | Retour d'expérience suite à erreur |  |  | Plan d'amélioration
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Coup de bélier | Continuité de service | / |  | 16 |  | Mise en œuvre de protections anti bélier |  |  | Classeurs techniques à jour | Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Mauvais nettoyage de citerne | Continuité de service Tous dangers | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'analyses avant remise en service |  |  | Interprétation des résultats | Plan de formation Plan de surveillance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Attente des résultats des analyses avant redémarrage |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Choc chloré avant redémarrage en cas de détection microbiologique |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Unité de traitement | Autres évènements dangereux
Dégrillage
Dégrillage | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dégrillage | Colmatage | Tous dangers | / |  | 4 à 16 |  | Mise en œuvre d'inspections visuelles régulières |  |  | Interprétation des résultats Vérification de la réalisation des tournées | Plan de maintenance Procédures d'exploitation
[7 empty] | Nettoyage régulier |  |  | Vérification de la réalisation des opérations de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dégrillage | Absence d'entretien | Tous dangers | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'inspections visuelles régulières |  |  | Interprétation des résultats Vérification de la réalisation des tournées | Plan de maintenance
[7 empty] | Nettoyage régulier |  |  | Vérification de la réalisation des opérations de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dégrillage | Autres évènements dangereux
Bâches entrée usine
Bâches entrée usine | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Bâches entrée usine | Défaut d'entretien | Tous dangers | / |  | 16 |  | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance | Plan de maintenance Plan de surveillance
[7 empty] | Mise en œuvre d'inspections visuelles |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre d'analyses régulières (microbiologiques) |  |  | Interprétation des analyses
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Bâches entrée usine | Autres évènements dangereux
Utilisation de produits chimiques
Produits chimiques | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Produits chimiques | Réactifs périmés ou de qualité inadaptée | Physico-chimique | En fonction des produits utilisés |  | 8 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Normes Procédures internes (achats) Procédures de gestion des stocks Certificats de qualité fournisseurs
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Respect des conditions de stockage |  |  | Vérification des conditions de stockage
[7 empty] | Description technique attendue des réactifs |  |  | Vérification de la conformité des produits livrés aux descriptions
[7 empty] | Mise en œuvre d'un suivi des dates de péremption |  |  | Remplacement des produits dont la date de péremption est dépassée Gestion des stocks
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Produits chimiques | Mauvais dosage des réactifs | Physico-chimique | En fonction des produits utilisés |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de formation Plan de surveillance Plan de maintenance (métrologie, pompes doseuses)
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre d'une autosurveillance régulière |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Mise en œuvre d'une vérification des dosages des réactifs |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Produits chimiques | Stock de réactif insuffisant | Continuité de service Tous dangers | / |  | 16 |  | Définition d'un stock minimal |  |  | Gestion des stocks | Procédure stocks
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise Mise en œuvre d'un protocole de réapprovisionnement |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise Audit interne de la prcédure achat
Produits chimiques | Stockage des réactifs hors rétention ou déversement accidentel : contamination de l'eau ou de l'air | Physico-chimique | En fonction des produits utilisés |  | 8 |  | Stockage des produits liquides sur rétention (rétention = 100% du volume) |  |  | Vérification rétentions vides Vidange régulière des rétentions | Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de cuves doubles peau |  |  | Suivi des alarmes cuves double peau
[7 empty] | Mise en œuvre de rétentions extérieures couvertes |  |  | Vérification rétentions vides Vidange régulière des rétentions
[7 empty] | Mise en œuvre de zones de dépotage sur rétention |  |  | Vérification rétentions vides Vidange régulière des rétentions
[7 empty] | Mise en œuvre de système de détection de fuite et d'alerte |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences
[7 empty] | Mise en œuvre de confinement ou de neutralisation |  |  | Vérification rétentions vides Vidange régulière des rétentions
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Produits chimiques | Autre évènement dangereux
Pré-oxydation
Pré-oxydation | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Pré-oxydation | Bloom algal | Microbiologique | Algues |  | 4 |  | Mise en œuvre d'inspections visuelles |  |  | Interprétation des analyses | Plan de maintenance Plan de métrologie Procédures d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Mise en œuvre d'une autosurveillance régulière |  |  | Suivi métrologique (calibration, étalonnage…) Nettoyage du capteur d'algues Alarmes sur les paramètres mesurés
[7 empty] | Mise en œuvre de capteurs |  |  | Suivi métrologique (calibration, étalonnage…) Nettoyage du capteur d'algues Alarmes sur les paramètres mesurés
[7 empty] | Adaptation des paramètres process au bloom algal |  |  | Procédure d'exploitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Pré-oxydation | Bloom algal ou utilisation préoxydant | Microbiologique | Toxines d'algues |  | 16 |  | Identification des algues présentes |  |  | Interprétation des résultats | Plan de maintenance Procédures d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un suivi de la dose de préoxydant |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Adaptation des paramètres process au bloom algal |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Mise en œuvre de capteurs |  |  | Alarmes sur les paramètres mesurés Suivi métrologique (calibration, étalonnage) Nettoyage régulier des capteurs
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'analyses des toxines |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Pré-oxydation | Surdosage préoxydant | Physico-chimique | Sous-produits oxydation |  | 8 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Procédures d'exploitation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre d'une mesure de débit de l'oxydant |  |  | Alarmes sur les paramètres mesurés Interprétation des analyses
[7 empty] | Mise en œuvre d'une mesure de l'oxydant résiduel |  |  | Alarmes sur les paramètres mesurés Interprétation des analyses
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Pré-oxydation | Préoxydant non adapté (maintien de l'utilisation de chlore ou de dioxyde de chlore) | Physico-chimique | Sous-produits oxydation |  | 8 |  | Mise en œuvre d'analyses des sous-produits d'oxydation |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les paramètres mesurés | Procédures d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Remplacement du pré-oxydant |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les paramètres mesurés
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Pré-oxydation | Sous-dosage préoxydant et/ou mauvaise maîtrise du pH | Physico-chimique | Manganèse, Arsenic |  | 8 |  | Mise en œuvre d'une système de surveillance des paramètres en entrée |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de formation Procédures d'exploitation
[7 empty] | Adaptation des paramètres process aux résultats d'analyses |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les paramètres mesurés
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Pré-oxydation | Autres évènements dangereux
Coagulation / Floculation
Coagulation / Floculation | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Coagulation / Floculation | Utilisation d'un réactif non adapté ou de mauvaise qualité | Microbiologique Physico-chimique | Turbidité, COT, particules, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole d'analyses de la qualité des réactifs à la livraison |  |  | Bon de livraison Interprétation des analyses | Procédures d'exploitation Plan métrologie Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Remplacement du réactif |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Mise en œuvre d'essais préventifs de validation du coagulant (jar test) |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Mise en œuvre d'analyses régulières des paramètres traités (turbidité) |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Adaptation des paramètres process aux résultats d'analyses |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Coagulation / Floculation | Mauvais dosage des réactifs | Microbiologique Physico-chimique | Turbidité, COT, particules, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers | Procédures d'exploitation Plan métrologie Plan de maintenance Plan de formation
[7 empty] | Remplacement du réactif |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Mise en œuvre d'essais préventifs de validation du coagulant (jar test) |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Mise en œuvre d'analyses régulières des paramètres traités (turbidité, COT, etc.) |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de surveillance en continu des paramètres traités (turbidité, COT, etc.) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Adaptation des paramètres process aux résultats d'analyses |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Coagulation / Floculation | Non-maîtrise des conditions de pH | Microbiologique Physico-chimique | Turbidité, COT, particules, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (pH) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan métrologie Plan de maintenance Procédures d'exploitation Plan de formation
[7 empty] | Adaptation des paramètres process aux résultats des analyses |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre de jar test pour définition du pH optimal |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Coagulation / Floculation | Eau de forte turbidité > 20 NFU en cas de coagulation sur filtres | Microbiologique Physico-chimique | Turbidité, COT, particules, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Adaptation des phases de lavage au colmatage des filtres |  |  | Suivi métrologique (calibration, étalonnage) Nettoyage régulier des capteurs | Plan métrologie Plan de maintenance Procédures d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'une mesure du différentiel de pression amont aval filtre |  |  | Suivi métrologique (calibration, étalonnage) Nettoyage régulier des capteurs
[7 empty] | Déclenchement automatique des lavages |  |  | Vérifier le déclenchement des décolmatages
[7 empty] | Adaptation de la filière de traitement |  |  | Vérifier l'efficacité des décolmatages
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de surveillance en continu (turbidité) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Coagulation / Floculation | Non adaptation du traitement à la variation de la qualité de l'eau brute | Microbiologique Physico-chimique | Turbidité, COT, particules, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un suivi régulier de la qualité de l'eau brute (Microbiologique / Physico-chimique…) |  |  | Interprétation des analyses vis-à-vis des limites de qualité eau brute Suivi des évolutions de la ressource Interprétation des analyses vis-à-vis des limites et références de qualité des EDCH Veille technologique : évolution des traitements au regard des polluants présents Mise en œuvre d'alarmes | Plan métrologie Plan de maintenance Procédures d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un suivi en continu de paramètres clés (eau superficielle) |  |  | Interprétation des analyses vis-à-vis des limites de qualité eau brute Suivi des évolutions de la ressource Interprétation des analyses vis-à-vis des limites et références de qualité des EDCH Veille technologique : évolution des traitements au regard des polluants présents Mise en œuvre d'alarmes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Adaptation des paramètres process aux résultats des analyses |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Coagulation / Floculation | Autres évènements dangereux
Flottation
Flottation | Défaillance opérationnelle | Tous dangers |  |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Flottation | Non-maîtrise des conditions de fonctionnement (vitesse, charge massique) | Physico-chimique | Turbidité, matière organique |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (vitesses) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Procédure d'exploitation Plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (turbidité) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre d'inspections visuelles |  |  | Interprétation des résultats Vérification de la réalisation des tournées
[7 empty] | Adaptation des paramètres aux résultats des analyses |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Flottation | Défaut de production d'eau pressurisée | Physico-chimique | Turbidité, matière organique |  | 8 |  | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance | Plan de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Flottation | Exposition au vent | Physico-chimique | Turbidité, matière organique |  | 8 |  | Couverture des cuves |  |  | Vérification de l'efficacité du traitement | Plan de surveillance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Flottation | Mauvaise exploitation (extraction des boues notamment) | Physico-chimique | Turbidité, matière organique |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (niveau de boue) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (turbidité) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'inspections visuelles |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Adaptation des paramètres process (extraction en fonction du niveau de boue) |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Flottation | Température de l'eau trop élevée ou trop basse | Physico-chimique | Turbidité, matière organique |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (température) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de formation Plan de métrologie Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Ajustement des paramètres process (en fonction de la température relevée) |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Flottation | Autres évènements dangereux
Décantation
Décantation | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Décantation | Vitesse de l'eau non maîtrisée | Physico-chimique | Turbidité, matière organique |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (vitesses) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de formation Plan de métrologie Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (turbidité) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre d'inspections visuelles |  |  | Interprétation des résultats Vérification de la réalisation des tournées
[7 empty] | Adaptation des paramètres process |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Décantation | Présence de zones mortes dans la circulation d'eau (décanteur rectangulaire) | Physico-chimique | Turbidité, matière organique |  | 8 |  | Mise en œuvre d'inspections visuelles |  |  | Interprétation des inspections visuelles Vérification de la réalisation des tournées | Procédure d'exploitation Plan de formation
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Adaptation de la filière de traitement |  |  | Vérification de l'efficacité du traitement
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Adaptation des paramètres process suite aux contrôles réalisés |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Décantation | Exposition au vent - Proximité d'arbres | Physico-chimique | Turbidité, matière organique |  | 8 |  | Couverture des cuves |  |  | Vérification de l'efficacité du traitement | Classeurs techniques
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Décantation | Mauvaise gestion du décanteur (quantité de boue extraite, spécificités suivant les procédés, etc.) | Physico-chimique | Turbidité, matière organique |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un système de surveillance adapté (niveau de boue) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (turbidité) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'inspections visuelles |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Adaptation des paramètres process (extraction en fonction du niveau de boue) |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Décantation | Température de l'eau trop élevée ou trop basse | Physico-chimique | Turbidité, matière organique |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (température) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de formation Plan de métrologie Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Ajustement des paramètres process en fonction de la température relevée |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Décantation | Variation de la qualité de l'eau brute | Physico-chimique | Physico-chimique |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un suivi régulier de la qualité de l'eau brute (Microbiologique / Physico-chimique…) |  |  | Interprétation des analyses vis-à-vis des limites de qualité eau brute Suivi des évolutions de la ressource Interprétation des analyses vis-à-vis des limites et références de qualité des EDCH Veille technologique : évolution des traitements au regard des polluants présents Mise en œuvre d'alarmes | Plan métrologie Plan de maintenance Procédures d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Décantation | Autres évènements dangereux | Continuité de service | Continuité de service
Filtration rapide
Filtration rapide | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration rapide | Percement du filtre | Tous dangers | Turbidité, Fer, Manganèse, perte de charge |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (perte de charge) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Procédure d'exploitation Plan de métrologie Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (turbidité) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Adaptation des paramètres process aux résultats d'analyses |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Déclenchement automatique des lavages |  |  | Vérification de la réalisation des décolmatages
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration rapide | Absence de maintenance (suivi hauteur de matériau filtrant, buselures) | Tous dangers | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (hauteur de matériau filtrant) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Procédure d'exploitation Plan de métrologie Plan de maintenance Plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (turbidité) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (différentiel de pression) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Vérification de la réalisation des opérations de maintenance
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration rapide | Non-maîtrise des temps de lavage et de remise en service après lavage | Tous dangers | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (turbidité) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Procédure d'exploitation Plan de métrologie Plan de maintenance
[7 empty] | Définition du temps de remise en distribution après lavage |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (différentiel de pression) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Mise à l'égout des premières eaux suite au lavage |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration rapide | Air comprimé de process contaminé | Tous dangers | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance | Plan de maintenance
[7 empty] | Utilisation d'huiles qualité alimentaire agréées |  |  | Vérification du type d'huile utilisée
[7 empty] | Utilisation de compresseurs à air sec |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Absence de contact huile / eau |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration rapide | Destruction du filtre Dégât ou endommagement du système de filtration (rupture du plancher, buselures, etc.) | Tous dangers | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (différentiel de pression) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration rapide | Granulométrie + hauteur du matériau filtrant inadaptée | Tous dangers | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages | Procédure d'exploitation Plan de métrologie Plan de maintenance Plan de formation
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (hauteur matériau filtrant) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration rapide | Absence d'eau de lavage | Tous dangers | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Lavage avec de l'eau traitée |  |  | Mesure de l'efficacité du traitement (turbidité) | Plan de métrologie Plan de maintenance
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration rapide | Absence de surveillance (turbidité, échantillonnage) | Tous dangers | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (turbidité) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration rapide | Non-maîtrise des paramètres process (vitesses, pH…) | Tous dangers | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (pH, turbidité, vitesses) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Procédure d'exploitation Plan de métrologie Plan de maintenance Plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration rapide | Autres évènements dangereux
Chloration (gazeux, javel, hypochlorite de calcium, électrochloration)
chloration | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Chloration | Non-maîtrise du stock de chlore | Microbiologique | / |  | 16 |  | Définition d'un stock minimal |  |  | Gestion des stocks | Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes (gestion des stocks) |  |  | Gestion des stocks
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Chloration | Dysfonctionnement du système de dosage | Organoleptique Tous dangers | Goût, odeur |  | 16 |  | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance | Plan de métrologie Plan de surveillance
[7 empty] | Mise en œuvre d'inspections visuelles |  |  | Vérification de la réalisation des plans de maintenance Interprétation des résultats
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (chlore) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Chloration | Turbidité > 0,5 NFU | Microbiologique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (turbidité) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de surveillance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté en continu (chlore) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Adaptation de la filière de traitement |  |  | Vérification de l'efficacité de la désinfection
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Chloration | pH élevé ou température trop basse | Microbiologique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (température, pH) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de surveillance
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté en continu (chlore) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Chloration | Non-maîtrise de la qualité de l'eau de javel (qualité initiale, durée et conditions de stockage) | Tous dangers | Bromates, Chlorates, Chlorites |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole d'analyses de la qualité des réactifs à la livraison |  |  | Interprétation des résultats | Procédure d'exploitation Plan de métrologie Plan de surveillance
[7 empty] | Adaptation des paramètres process à la qualité des produits livrés |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté en continu (chlore) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Chloration | Non-maîtrise de la qualité de l'hypochlorite de calcium | Physico-chimique | Métaux |  | 4 |  | Mise en œuvre d'un protocole d'analyses de la qualité des réactifs à la livraison |  |  | Interprétation des résultats | Procédure d'exploitation
[7 empty] | Adaptation des paramètres process à la qualité des produits livrés |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (chlore) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Chloration | Non-maîtrise du CT | Microbiologique | / |  | 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Chloration | Présence de parasites dans l'eau brute, absence de traitement multibarrière amont, absence de désinfection UV amont | Microbiologique | Parasites |  | 16 |  | Adaptation de la filière de traitement (désinfection UV en amont) |  |  | Vérification de l'efficacité de la désinfection | Procédure d'exploitation Plan de surveillance Classeurs techniques
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Chloration | Formation de sous-produits de désinfection lors de la chloration (non-maîtrise de la matière organique résiduelle en amont ou présence de substances réagissant avec le chlore) | Organoleptique Physico-chimique | THM, chloramines, goûts, odeurs |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (COT / MO / Bromures) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'analyses de THM, AHA régulières |  |  | Interprétation des analyses Alarmes sur les paramètres mesurés Suivi métrologique (calibration, étalonnage)
[7 empty] | Adaptation de la filière de traitement (désinfection UV) |  |  | Vérification de l'efficacité de la désinfection
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Chloration | Absence de surveillance (métrologie, échantillonnage) | Microbiologique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Procédure d'exploitation Plan de métrologie Plan de maintenance Plan de formation Plan de surveillance
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en place d'un système de surveillance adapté (microbiologique) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Chloration | Autres évènements dangereux
Dioxyde de chlore
Dioxyde de chlore | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dioxyde de chlore | Absence de maintenance sur le générateur | Tous dangers | Chlorites, Chlorates |  | 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Définition d'un stock de pièces critiques |  |  | Gestion des stocks
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dioxyde de chlore | Turbidité > 0,5 NFU | Microbiologique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (turbidité) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (dioxyde de chlore) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dioxyde de chlore | Non-maîtrise du CT | Microbiologique | / |  | 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Classeurs techniques
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dioxyde de chlore | Température trop basse | Microbiologique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (température) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de formation Plan de métrologie Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Ajustement des paramètres process (en fonction de la température relevée) |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dioxyde de chlore | Présence de parasites dans l'eau brute, absence de traitement multibarrière amont, absence de désinfection UV amont | Microbiologique | Parasites |  | 16 |  | Adaptation de la filière de traitement (désinfection UV en amont) |  |  | Vérification de l'efficacité de la désinfection | Procédure d'exploitation Plan de surveillance Classeurs techniques
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dioxyde de chlore | Non-respect des consignes d'exploitation du générateur | Physico-chimique | Chlorites, Chlorates |  | 4 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dioxyde de chlore | Dose trop élevée et/ou Formation de sous-produits de désinfection lors de la désinfection (notamment non-maîtrise de la matière organique résiduelle en amont ou présence de substances réagissant avec le dioxude de chlore) | Physico-chimique | Chlorites, Chlorates |  | 4 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (COT/MO) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de surveillance Plan de métrologie
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (dioxyde de chlore) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dioxyde de chlore | Autres évènements dangereux
Désinfection par rayonnement UV
UV | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
UV | Non-maîtrise des étapes de traitement amont (fer, manganèse, turbidité > 0,5 NFU, agressivité, transmittance) | Microbiologique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (turbidité) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de surveillance Plan de métrologie Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Adaptation de la filière de traitement |  |  | Vérification de l'efficacité de la désinfection
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
UV | Présence de biofilms | Microbiologique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre de nettoyages réguliers |  |  | Vérification de la réalisation des opérations de maintenance | Plan de maintenance Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (turbidité / COT / MO) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'analyses microbiologiques régulières |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
UV | Absence de maintenance (renouvellement lampe UV, capteurs mesure lampe) | Microbiologique | / |  | 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de maintenance Plan de formation
[7 empty] | Définition d'un stock de pièces critiques |  |  | Gestion des stocks
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
UV | Panne électrique | Microbiologique | Parasites |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un système d'alimentation de secours (groupe électrogène, bouclage électrique…) |  |  | Vérification du fonctionnement des moyens de secours | Plan de maintenance Plan de formation
[7 empty] | Contrôle périodique des installations électriques |  |  | Suivi des remarques
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
UV | Présence d'oxydants dans l'eau traitée | Physico-chimique | Sous-produits de désinfection |  | 8 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Adaptation des paramètres process |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
UV | Spectre UV non adapté à la qualité de l'eau traitée | Physico-chimique | Nitrites |  | 8 |  | Utilisation de matériaux et produits agréés (ACS, CLP, produits de traitement…) |  |  | Suivi des agréments | Classeurs techniques Plan de métrologie
[7 empty] | Remplacement des équipements existants par des matériaux et produits agréés (ACS, CLP, produits de traitement…) |  |  | Plan d'amélioration
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (NO2) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
UV | Autres évènements dangereux
Ozonation
Ozonation | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Ozonation | Mauvaise maîtrise du CT | Tous dangers | Bromates, chlorates, chlorites |  | 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Classeurs techniques Plan de formation
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
ozonation | Formation de sous-produits de désinfection lors de l'ozonation (concentration élevée en bromures dans l'eau brute) | Physico-chimique | Bromates |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (bromure) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de surveillance Plan de métrologie Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Adaptation des paramètres process (CT) |  |  | Vérification de l'efficacité de la désinfection
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
ozonation | Température et/ou pH de l'eau trop élevés | Physico-chimique | Bromates |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (pH) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de surveillance Plan de métrologie Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (Température) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
ozonation | Défaut des analyseurs | Physico-chimique | Bromates |  | 8 |  | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance | Plan de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
ozonation | Non-maîtrise du process, non respect ou absence de consignes d'exploitation | Physico-chimique | Bromates |  | 8 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Ozonation | Absence de maintenance (compresseur, générateur d'ozone, système de refroidissement) | Microbiologique | Parasites |  | 16 |  | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance | Plan de maintenance
[7 empty] | Définition d'un stock de pièces critiques |  |  | Gestion des stocks
[7 empty] | Utilisation d'huiles qualité alimentaire agréées |  |  | Vérification de la réalisation des opérations de maintenance
[7 empty] | Absence de contact huile / eau |  |  | Vérification de la réalisation des opérations de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de compresseurs à air sec |  |  | Vérification de la réalisation des opérations de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
ozonation | Panne électrique ou mécanique | Microbiologique | Parasites |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un système d'alimentation de secours (groupe électrogène, bouclage électrique…) |  |  | Vérification du fonctionnement des moyens de secours | Plan de maintenance Plan de formation
[7 empty] | Contrôle périodique des installations électriques |  |  | Suivi des remarques
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
ozonation | Présence de parasites dans l'eau brute, absence de traitement multibarrière amont, absence de désinfection UV ou chloration seule à l'aval | Microbiologique | Parasites |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un suivi régulier de la qualité de l'eau brute (Microbiologique / Physico-chimique…) |  |  | Interprétation des résultats | Plan de surveillance Classeurs techniques Procédure d'exploitation
[7 empty] | Adaptation de la filière de traitement |  |  | Classeurs techniques à jour
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Ozonation | Autres évènements dangereux
Nanofiltration / Osmose inverse
Nanofiltration / Osmose inverse | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Nanofiltration / Osmose inverse | Non adaptation du traitement à la variation de la qualité de l'eau brute | Physico-chimique | / |  | 8 |  | Mise en œuvre de mesures régulières sur les paramètres clés d'eau brute (eau superficielle) |  |  | Interprétation des résultats | Plan de métrologie Plan de maintenance Classeurs techniques Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre de mesures en continu sur les paramètres clés d'eau brute (eau superficielle) |  |  | Alarmes sur les paramètres mesurés Alarmes transmittance Suivi métrologique (calibration, étalonnage) Nettoyage régulier des capteurs
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Nanofiltration / Osmose inverse | Composés toxiques pour les membranes | Physico-chimique | / |  | 8 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Nanofiltration / Osmose inverse | Non-maîtrise ou défaillance des prétraitements | Physico-chimique | / |  | 8 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de surveillance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté en amont des membranes |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Nanofiltration / Osmose inverse | Défaut de fabrication des membranes | Physico-chimique | / |  | 8 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers | Plan de maintenance
[7 empty] | Remplacement des membranes |  |  | Interprétation des résultats Vérification de la réalisation des contrôles
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Nanofiltration / Osmose inverse | Non-maîtrise du process | Physico-chimique | / |  | 8 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Nanofiltration / Osmose inverse | Défaut des analyseurs | Physico-chimique | / |  | 8 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers | Plan de métrologie Plan de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Nanofiltration / Osmose inverse | Procédures lavages chimiques mal réalisées (présence de lessive dans modules) | Physico-chimique | / |  | 8 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes (nettoyage) |  |  | Vérification de la réalisation des opérations de maintenance | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Nanofiltration / Osmose inverse | Membranes détériorées | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 8 |  | Remplacement des membranes |  |  | Vérification de la réalisation des opérations de maintenance | Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (différentiel de pression) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Vérifications régulières de l'intégrité des membranes |  |  | Vérification de la réalisation des opérations de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Nanofiltration / Osmose inverse | Autres évènements dangereux
Filtration lente
Filtration lente | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration lente | Perte de matériau filtrant pendant les lavages | Tous dangers | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers | Plan de formation Plan de maintenance Plan de métrologie
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (hauteur de matériau filtrant) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (débits de lavage) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Adaptation de la filière de traitement (matériau filtrant) |  |  | Classeurs techniques à jour
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration lente | Non adaptation du traitement à la variation de la qualité de l'eau brute | Physico-chimique | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un suivi régulier de la qualité de l'eau brute (Microbiologique / Physico-chimique…) |  |  | Interprétation des résultats | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration lente | Non maitrise des vitesses de filtration et paramètres process | Physico-chimique | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (vitesses) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Procédure d'exploitation Plan de métrologie Plan de maintenance Plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration lente | Destruction de la flore bactérienne présente dans les filtres | Physico-chimique | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocolede surveillance adapté (débits de lavage) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (temps de lavage) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration lente | Blocage de vanne (défaut pression) | Physico-chimique | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (pression) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration lente | Mauvaise qualité du matériau filtrant | Physico-chimique | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Adaptation de la filière de traitement (remplacement du filtre) |  |  | Interprétation des résultats | Classeurs techniques
[7 empty] | Mise en œuvre d'un pilote avant mise en oeuvre |  |  | Protocole d'essai
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration lente | Turbidité supérieure à 20 NFU | Physico-chimique | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (turbidité en entrée) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Adaptation de la filière de traitement |  |  | Classeurs techniques à jour
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration lente | Percement du filtre | Physico-chimique | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (pression) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de surveillance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration lente | Absence de maintenance (hauteur de filtration, injection, lavage) | Physico-chimique | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Procédure d'exploitation Plan de maintenance Plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (hauteur de matériau filtrant) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration lente | Maturation de la couche biologique incomplète | Microbiologique | Parasites, BASR |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (ammonium) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de formation Plan de métrologie Procédure d'exploitation
[7 empty] | Utilisation d'acide phosphorique lors du démarrage |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration lente | Teneur en oxygène insuffisante | Physico-chimique | Nitrites |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (potentiel Redox) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration lente | Autres évènements dangereux
Filtration sur CAG
Filtration sur CAG | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | Tous dangers |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration sur CAG | Inefficacité du CAG | Organoleptique Physico-chimique | MO, pesticides, goûts et odeurs |  | 8 |  | Définition du type de pesticide non filtré |  |  | Interprétation des résultats | Plan de surveillance
[7 empty] | Adaptation de la filière de traitement (remplacement du charbon) |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration sur CAG | Non-maîtrise de la saturation du CAG, non respect ou absence de consignes d'exploitation | Organoleptique Physico-chimique | MO, pesticides, goûts et odeurs |  | 8 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes (exploitation) |  |  | Vérification de l'application des consignes | Plan de formation Procédure exploitation
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration sur CAG | Perte de CAG pendant les lavages | Organoleptique Physico-chimique | MO, pesticides, goûts et odeurs |  | 8 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers | Plan de métrologie Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (débits de lavage) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Ajustement des lavages |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration sur CAG | Non-maîtrise ou inadaptation des paramètres de fonctionnement (temps de contact, vitesse, pH, température) | Organoleptique Physico-chimique | MO, pesticides, goûts et odeurs |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (pH, vitesse) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Procédure d'exploitation Plan de métrologie Plan de maintenance Plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration sur CAG | Granulométrie de CAG non adaptée | Organoleptique Physico-chimique | MO, pesticides, goûts et odeurs |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de contrôle à réception du CAG |  |  | Procédure de réception | Classeurs techniques
[7 empty] | Adaptation de la filière de traitement (remplacement du CAG) Utilisation d'un charbon adapté (remplacement du charbon) |  |  | Classeurs techniques à jour
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration sur CAG | Procédure d'installation et de mise en fonction non existante | Organoleptique Physico-chimique | MO, pesticides, goûts et odeurs |  | 8 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers | Plan de formation Procédures d'exploitation
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration sur CAG | Non respect des conditions de lavage des filtres | Organoleptique Physico-chimique | MO, pesticides, goûts et odeurs |  | 8 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers | Plan de formation Procédures d'exploitation
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration sur CAG | Contamination bactérienne | Microbiologique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers | Plan de maintenance
[7 empty] | Nettoyages réguliers |  |  | Vérification de la réalisation des opérations de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre d'analyses microbiologiques régulières |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration sur CAG | Arrêt prolongé des réacteurs sans vidange | Physico-chimique | Nitrites, pesticides |  | 8 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes (arrêt incluant la vidange) |  |  | Vérification de l'application de la procédure | Plan de formation Procédures d'exploitation
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Filtration sur CAG | Autres évènements dangereux
Réacteur CAP
Réacteur CAP | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réacteur CAP | Inefficacité du CAP | Organoleptique Physico-chimique | MO, pesticides, goûts et odeurs |  | 8 |  | Définition du type de pesticide non filtré |  |  | Interprétation des résultats | Plan de surveillance
[7 empty] | Adaptation de la filière de traitement (remplacement du filtre) |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réacteur CAP | Non-maîtrise de la saturation du CAP, non respect ou absence de consignes d'exploitation | Organoleptique Physico-chimique | MO, pesticides, goûts et odeurs |  | 8 |  | Mise en œuvre des consignes d'exploitation |  |  | Vérification de l'application des consignes | Plan de formation Procédure exploitation
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réacteur CAP | Non-maîtrise ou inadaptation des paramètres de fonctionnement (temps de contact, vitesse, pH, température) | Organoleptique Physico-chimique | MO, pesticides, goûts et odeurs |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (pH, vitesse) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Procédure d'exploitation Plan de métrologie Plan de maintenance Plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réacteur CAP | Procédure d'installation et de mise en fonction non existante | Organoleptique Physico-chimique | MO, pesticides, goûts et odeurs |  | 8 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers | Plan de formation Procédures d'exploitation
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réacteur CAP | Arrêt prolongé des réacteurs sans vidange | Physico-chimique | Pesticides |  | 8 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes (arrêt incluant la vidange) |  |  | Vérification de l'application de la procédure | Plan de formation Procédures d'exploitation
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réacteur CAP | Autres évènements dangereux
Nitrification
Nitrification | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Nitrification | Injection d'air insuffisante | Physico-chimique | Ammonium, nitrites |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (débit d'air) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de maintenance Plan de métrologie Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (Redox) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Nitrification | Température de l'eau trop basse (< 10 °C) | Physico-chimique | Ammonium, nitrites |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (Température) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de maintenance Plan de métrologie Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Nitrification | Manque de substrat phosphoré | Physico-chimique | Ammonium, nitrites |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (Débit acide phosphorique) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de formation Plan de métrologie Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Nitrification | Présence d'éléments perturbateurs (métaux lourds) | Physico-chimique | Ammonium, nitrites |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de surveillance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Nitrification | Non-maîtrise des paramètres process (vitesses de passage, pH, granulométrie et hauteur du matériau, TAC) | Physico-chimique | Ammonium, nitrites |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (pH, vitesse) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Procédure d'exploitation Plan de métrologie Plan de maintenance Plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Nitrification | Métrologie, surveillance | Physico-chimique | Ammonium, nitrites |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement | Plan de métrologie Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Nitrification | Autres évènements dangereux
Dénitrification
Dénitrification | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dénitrification | Présence d'oxygène dans l'eau | Physico-chimique | Nitrates, Nitrites |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (O2) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dénitrification | Température de l'eau trop basse (< 10 °C) | Physico-chimique | Nitrates, Nitrites |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (Température) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dénitrification | Manque de substrat phosphoré | Physico-chimique | Nitrates, Nitrites |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un suivi des débits d'acide phosphorique injectés |  |  | Interprétation des résultats | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (Nitrates) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dénitrification | Non-maîtrise des paramètres process (vitesse de passage, hauteur de matériau, matériau inadapté, pH, recirculation) | Physico-chimique | Nitrates, Nitrites |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Adaptation des paramètres process |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dénitrification | Manque de substrat carboné (éthanol, acide acétique) | Physico-chimique | Nitrates, Nitrites |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (débit d'injection du substrat carboné) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (Nitrates) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (COT / MO) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dénitrification | Inhibition par composé présent dans l'eau (Nickel…) | Physico-chimique | Nitrates, Nitrites |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Adaptation de la filière de traitement |  |  | Classeurs techniques à jour
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dénitrification | Lavage avec de l'eau chlorée | Physico-chimique | Nitrates, Nitrites |  | 8 |  | Suppression des canalisations d'eau chlorée vers le filtre biologique |  |  | Vérification de l'efficacité du traitement | Procédures d'exploitation
[7 empty] | Arrêt de production |  |  | Vérification de l'efficacité du traitement
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dénitrification | Non-maîtrise des fréquences de lavage | Physico-chimique | Nitrates, Nitrites |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (différentiel de pression) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédures d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Déclenchement automatique des lavages |  |  | Vérification de la réalisation des lavages
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dénitrification | Métrologie, surveillance | Physico-chimique | Nitrates, Nitrites |  | 8 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes (métrologie, mesures contradictoires) |  |  | Alarmes sur les paramètres mesurés Alarmes transmittance Suivi métrologique (calibration, étalonnage) Nettoyage régulier des capteurs | Plan de métrologie Plan de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dénitrification | Autres évènements dangereux
Dénitratation
Dénitratation | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dénitratation | Non-maîtrise des paramètres process (préparation de saumure, prétraitement insuffisants, ...) | Physico-chimique | Nitrates |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes (exploitation) |  |  | Vérification de l'application des consignes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dénitratation | Perte de résines lors des lavages | Physico-chimique | Nitrates |  | 8 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers | Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (vitesse de lavage) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dénitratation | Non-maîtrise de la régénération (conditions, fréquences) | Physico-chimique | Nitrates |  | 8 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes (régénération) |  |  | Vérification de l'application des consignes | Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dénitratation | Présence ou variation de sulfates | Physico-chimique | Nitrates |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dénitratation | Mauvaise gestion des arrêts prolongés | Microbiologique | / |  | 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation Suivi des germes revivifiables | Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Dénitratation | Autres évènements dangereux
Déferrisation
Déferrisation | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Déferrisation | Non-maîtrise des paramètres process (vitesse, température, débit d'air, dose d'oxydant) | Physico-chimique | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Déferrisation | Granulométrie du sable non adaptée | Physico-chimique | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 8 |  | Adaptation de la filière de traitement (remplacement du filtre) |  |  | Interprétation des résultats | Classeurs techniques Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un pilote avant mise en oeuvre |  |  | Classeurs techniques à jour
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Déferrisation | Hauteur du sable non adaptée | Physico-chimique | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 8 |  | Adaptation de la filière de traitement |  |  | Classeurs techniques à jour | Procédure d'exploitation Plan de métrologie Plan de maintenance Plan de formation
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (hauteur matériau filtrant) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Déferrisation | Perte de sable lors des lavages | Physico-chimique | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (vitesse et temps de lavage) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (hauteur matériau filtrant) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Déferrisation | Contamination par l'air comprimé de process ou par l'eau de lavage | Physico-chimique | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 8 |  | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance | Plan de maintenance Plan de surveillance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Utilisation d'huiles qualité alimentaire agréées |  |  | Vérification de la réalisation des opérations de maintenance
[7 empty] | Utilisation de compresseurs à air sec |  |  | Vérification de la réalisation des opérations de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre d'un suivi de la qualité de l'eau de lavage |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Déferrisation | Arrêt prolongé à vide | Physico-chimique | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 8 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes (arrêt) |  |  | Vérification de l'application de la procédure | Plan de formation Procédure d'exploitation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Déferrisation | Métrologie, surveillance | Physico-chimique | Turbidité, Fer, Manganèse |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (turbidité) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Déferrisation | Autres évènements dangereux
Démanganisation
Démanganisation | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Démanganisation | Non-maîtrise des paramètres process (vitesse, température, débit d'air, dose d'oxydant, concentrations en fer et/ou ammonium et/ou MO, etc.) | Physico-chimique | Turbidité, Manganèse |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Démanganisation | Granulométrie du sable non adaptée | Physico-chimique | Turbidité, Manganèse |  | 8 |  | Adaptation de la filière de traitement (remplacement du filtre) |  |  | Interprétation des résultats | Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un pilote avant mise en oeuvre |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Démanganisation | Hauteur du sable non adaptée | Physico-chimique | Turbidité, Manganèse |  | 8 |  | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages | Procédure d'exploitation Plan de métrologie Plan de maintenance Plan de formation
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (hauteur du matériau filtrant) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Démanganisation | Perte de sable lors des lavages | Physico-chimique | Turbidité, Manganèse |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (vitesse et temps de lavage) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Démanganisation | Contamination par l'air comprimé de process ou par l'eau de lavage | Physico-chimique | Turbidité, Manganèse |  | 8 |  | Mise en œuvre du plan de maintenance |  |  | Suivi et respect du plan de maintenance Traçabilité de la maintenance | Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Utilisation d'huiles qualité alimentaire agréées |  |  | Vérification de la réalisation des opérations de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Démanganisation | Arrêt prolongé à vide (démanganisation biologique surtout) | Physico-chimique | Turbidité, Manganèse |  | 8 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes (arrêt) |  |  | Vérification de l'application de la procédure | Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Démanganisation | Métrologie, surveillance | Physico-chimique | Turbidité, Manganèse |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (turbidité) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Démanganisation | Autres évènements dangereux
Décarbonatation
Décarbonatation | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Décarbonatation | Non-maîtrise des conditions de filtration et/ou de lavage des filtres | Physico-chimique | Turbidité, Nickel, Fluorures |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (différentiel de pression) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Déclenchement automatique des lavages |  |  | Vérification de la réalisation des lavages
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Décarbonatation | Absence de filtration | Physico-chimique | Turbidité, Nickel, Fluorures |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (turbidité) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Décarbonatation | Non-maîtrise des paramètres process (pH, TH, TAC) | Physico-chimique | Corrosivité, Dureté, Nickel, Fluorures |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Décarbonatation | Défaut des analyseurs | Physico-chimique | Corrosivité, Agressivité, Dureté, Nickel, Fluorures |  | 8 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Décarbonatation | Non-maîtrise du process | Physico-chimique | Corrosivité, Agressivité, Dureté, Nickel, Fluorures, Sodium |  | 8 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Décarbonatation | Métrologie, surveillance | Physico-chimique | Turbidité, Nickel, Fluorures |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de surveillance en continu adapté (nickel, turbidité, fluor) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Décarbonatation | Autres évènements dangereux
Ultrafiltration microfiltration
Ultrafiltration | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Ultrafiltration | Non adaptation du traitement à la variation de la qualité de l'eau brute | Physico-chimique | / |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un suivi régulier de la qualité de l'eau brute (Microbiologique / Physico-chimique…) |  |  | Interprétation des résultats | Plan de surveillance Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Ultrafiltration | Composés toxiques pour les membranes (silice) | Physico-chimique | / |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un suivi régulier de la qualité de l'eau brute (Microbiologique / Physico-chimique…) |  |  | Interprétation des résultats | Plan de surveillance Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Ultrafiltration | Non-maîtrise des prétraitements | Physico-chimique | / |  | 8 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Ultrafiltration | Défaut de fabrication des membranes | Physico-chimique | / |  | 8 |  | Remplacement des membranes |  |  | Classeurs techniques à jour | Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Vérification de la conformité des membranes |  |  | Vérification de la réalisation des opérations de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Ultrafiltration | Non-maîtrise du process | Physico-chimique | / |  | 8 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Procédure d'exploitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Ultrafiltration | Défaut des analyseurs | Physico-chimique | / |  | 8 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Ultrafiltration | Procédures lavages chimiques mal réalisées (présence de lessive dans modules) | Physico-chimique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers | Plan de formation Procédure d'exploitation Plan de maintenance Plan de métrologie
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Ultrafiltration | Perte d'intégrité des membranes | Physico-chimique | Turbidité, Parasites |  | 16 |  | Remplacement des membranes |  |  | Classeurs techniques à jour | Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Vérification de l'intégrité des membranes |  |  | Vérification de la réalisation des opérations de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Ultrafiltration | Autres évènements dangereux
Recyclage eaux de lavage
Recyclage eaux de lavage | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Recyclage eaux de lavage | Contamination des eaux de lavage | Tous dangers | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'analyses régulières des eaux de lavage |  |  | Interprétation des résultats | Avis révisé de l'ANSES juin 2017 "Risques sanitaires associés au recyclage des eaux de lavage" Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (turbidité) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Recyclage eaux de lavage | Utilisation des premières eaux de lavage chargées | Physico-chimique | / |  | 8 |  | Rejet à l'égout des premières eau de lavage |  |  | Vérification de la turbidité | Avis révisé de l'ANSES juin 2017 "Risques sanitaires associés au recyclage des eaux de lavage" Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (turbidité) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Recyclage eaux de lavage | Autres évènements dangereux
Mise à l'équilibre calco carbonique
Mise à l'équilibre calco carbonique | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenancec
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Mise à l'équilibre calco carbonique | Sous-dosage ou surdosage de réactif (voir exemples de mauvais dosages réactifs en "coagulation/floculation") | Physico-chimique | Corrosivité, Agressivité, Entartrage |  | 4 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (pH) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Calcul du pH d'équilibre |  |  | Vérification du pH
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Mise à l'équilibre calco carbonique | Autres évènements dangereux
Réservoir ou bâche usine
Réservoir ou bâche usine | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réservoir ou bâche usine | Acte de malveillance / contamination intentionnelle de l'eau | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie Plan de surveillance
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre de détection intrusion |  |  | Gestion des alarmes
[7 empty] | Arrêt de production en cas de détection intrusion |  |  | Gestion des alarmes
[7 empty] | Fermeture et capotage des accès à l'eau |  |  | Gestion des alarmes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réservoir ou bâche usine | Erreur lors du lavage des réservoirs | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'analyses avant remise en service |  |  | Interprétation des résultats | Plan de formation Plan de surveillance Procédure d'exploitation Plan de maintenance
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Attente des résultats des analyses avant redémarrage |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Choc chloré avant redémarrage en cas de détection microbiologique |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réservoir ou bâche usine | Introduction d'eau parasite ou contaminant (mauvaise protection) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes | Plan de métrologie
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réservoir ou bâche usine | Autres évènements dangereux
DISTRIBUTION
NB : En cas de dysfonctionnement : prendre en compte les étapes amont du process
Risques généraux
Toutes étapes | Impacts matériels et/ou organisationnels dûs à un événement naturel exceptionnel (événements identifiés dans le DDRM, tremblements de terre, inondations, forte variation de température, etc.) | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en place d'un plan de gestion de crise ou de situation d'urgence |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences | Planning de suivi et CR de visites Retours d'expérience
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification de l'intégrité physique des ouvrages Suivi du génie civil et de l'étanchéité, etc.
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource)/ Traitement |  |  | Vérification de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes étapes | Impacts matériels et/ou organisationnels dûs à un événement technologique exceptionnel | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en place d'un plan de gestion de crise ou de situation d'urgence |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences | Planning de suivi et CR de visites Retours d'expérience
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification de l'intégrité physique des ouvrages Suivi du génie civil et de l'étanchéité, etc.
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource)/ Traitement |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences Vérification de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes étapes | Impacts matériels et/ou organisationnels dûs à un événement humain exceptionnel (accident d'avion, de voiture, conflits militaires ...) | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en place d'un plan de gestion de crise ou de situation d'urgence |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences | Planning de suivi et CR de visites Retours d'expérience
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages |  |  | Vérification de l'intégrité physique des ouvrages Suivi du génie civil et de l'étanchéité, etc.
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource)/ Traitement |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences Vérification de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes étapes | Acte de malveillance / contamination intentionnelle de l'eau | Continuité de service Tous dangers | / |  | 16 |  | Mise en place d'un plan de gestion de crise ou de situation d'urgence |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences | Plan vigipirate Guide ASTEE 2017 sur la protection contre les actes de malveillance
[7 empty] | Mise en œuvre des mesures Vigipirate |  |  | Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place Suivi des systèmes de surveillance
[7 empty] | Mesures mises en place suite à l'étude de vulnérabilité (dispositions anti-intrusion, etc.) |  |  | Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes (dépassement, intrusion, accès, etc.) |  |  | Suivi des dépassements de seuils Vérification de la chaîne de transmission Vérification du bon fonctionnement du système d'alarmes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes étapes | Acte de malveillance / cyberattaque | Tous dangers | / |  | 16 |  | Mise en œuvre des mesures Vigipirate |  |  | Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place Suivi de la mise à jour des protections informatiques | Réflexion en cours ASTEE LPM Procédures, protocoles et modes opératoires à jour
[7 empty] | Mesures mises en place suite à l'étude de vulnérabilité (dispositions anti-intrusion, etc.) |  |  | Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de pilotage manuel |  |  | Vérification régulière du bon fonctionnement du système manuel Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes (dépassement, intrusion, accès, etc.) |  |  | Suivi des dépassements de seuils Vérification de la chaîne de transmission Vérification du bon fonctionnement du système d'alarmes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes étapes | Matériau ou association de matériaux inadapté(e) | Physico-chimique | / |  | 8 |  | Mise en œuvre de la règlementation (ACS, CLP, produits, de traitement…) |  |  | Disponibilité des documents | Listes ACS à jour
[7 empty] | Sensibilisation du personnel à l'achat de matériaux adaptés |  |  | Vérification
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Toutes étapes | Autres événements dangereux
Réservoir
Réservoir | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers Vérification des acquis
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réservoir | Dégât matériel dû à une surpression dans le réservoir (défaut de dimensionnement ou d'exploitation) | Continuité de service Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Mise en œuvre de systèmes de ventilation adéquats |  |  | Vérification du bon état des ventilations | Planning de suivi et CR de visites
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réservoir | Contamination introduite au cours du nettoyage, lors de la réparation, de la maintenance, du nettoyage des ouvrages (utilisation de matériel et de produit inadapté/inefficace), mauvais rinçage suite à l'entretien des réservoir, mauvaises conditions d'hygiène, fréquence de lavage insuffisante | Tous dangers | / |  | 8 (si induit un danger chimique) à 16 (si induit un danger microbiologique) |  | Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection (cf. guides techniques ASTEE, etc.) |  |  | Analyses dont bactério (voir guides) + rapport de lavage | procédure interne de nettoyage et désinfection de réservoir , guide ASTEE, ...
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réservoir | Intrusion de nuisibles (insectes, animaux , corps étranger…) à cause d'une mauvaise étanchéité des accès, ouvertures, manque de maintenance des évents, absence de clapet sur la conduite de trop-plein/vidange ... | Microbiologique Physico-chimique Physique | / |  | 16 |  | Protection des accès et ventilations |  |  | Vérification du bon état des accès et ventilation | Planning de suivi, CR de visites Plan de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réservoir | Pollution introduite à cause d'une mauvaise étanchéité de l'ouvrage (toit, parois...) induisant une intrusion | Microbiologique Physico-chimique Physique | Bactéries, Parasites |  | 16 |  | Mise en œuvre des actions correctives suite aux anomalies détectées |  |  | Vérification de l'intégrité physique des ouvrages | Planning de suivi et CR de visites, retours d'expérience Plan de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réservoir | Utilisation de matériau et de réactifs inadaptés en lien avec la qualité de l'eau (relargage des résines, enduits, etc.) | Physico-chimique | Solvants chlorés, Métaux, etc. Dépôts, particules en suspension, etc. |  | 8 |  | Mise en œuvre de la règlementation (ACS, CLP, produits, de traitement…) |  |  | Suivi analytique | Liste des ACS, CLP à jour
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réservoir | Dégradation des matériaux et équipements des réservoirs | Microbiologique Physico-chimique Physique | Dépôts, particules en suspension, etc |  | 4 à 16 |  | Utilisation d'un revêtement adapté |  |  | Vérification du bon état des ouvrages | Procédure d'exploitation
[7 empty] | Modification ou mise en place du traitement en usine (mise à l'équilibre calcocarbonique de l'eau, ...) |  |  | Suivi analytique
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réservoir | Reviviscence bactérienne due à la présence de matière organique, mauvaise ventilation, biofilm sur les parois | Microbiologique Organoleptique | Bactéries pathogènes , Goût et odeur |  | 16 |  | Mise en œuvre de bonnes pratiques de nettoyage Respect de la réglementation (COT, MES) |  |  | Suivi analytique | Procédure d'exploitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise Modification ou mise en place du traitement en usine (mise à l'équilibre calcocarbonique de l'eau, ...) |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réservoir | Reviviscence bactérienne due à un temps de séjour élevé, à un mauvais mélange dans le réservoir. Reviviscence algale liée à l'exposition de l'eau à la lumière et à la chaleur | Microbiologique Organoleptique Physico-chimique | Bactéries pathogènes, Algues, Goût et odeur |  | 16 |  | Conception adaptée des ouvrages (circulation d'eau, compartimentation, gestion du marnage) |  |  | Suivi analytique Inspections des parois de la cuve | Procédure d'exploitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réservoir | Entartrage du réservoir (lié à l'équilibre calcocarbonique de l'eau) | Physico-chimique Physique | Dépôts, particules en suspension, etc. |  | 4 |  | Modification ou mise en place du traitement en usine |  |  | Suivi analytique | Procédure d'exploitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réservoir | Incendie et contamination de l'eau par les fumées | Physico-chimique | HAP(4), Benzo(a)pyrène, etc. |  | 8 |  | Mise en œuvre de moyens de défense incendie adaptés |  |  | Suivi analytique | Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de gestion en cas d'incendie |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers Vérification des acquis Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réservoir | Remise en suspension des dépôts métalliques dépendant des conditions de fonctionnement hydraulique | Physico-chimique Physique | Fer, Manganèse, aluminium, Dépôts, particules en suspension, etc. |  | 4 |  | Conception adaptée des ouvrages (circulation d'eau, compartimentation, gestion du marnage) |  |  | Audits métiers Vérification des acquis | Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise à l'équilibre calco-carbonique de l'eau |  |  | Suivi analytique
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de maintenance du réservoir |  |  | Audits métiers Vérification des acquis | Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre de la règlementation (ACS, CLP, produits, de traitement…) |  |  | Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réservoir | Autres événements dangereux
Réseau - station de pompage
Réseau-station de pompage | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers Vérification des acquis
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau-station de pompage | Dégât matériel du réseau et/ou pompage en cas d'absence, dysfonctionnement ou mauvais dimensionnement de dispositif anti-bélier | Tous dangers | / |  | 16 |  | Redimensionnement des protection anti-bélier |  |  | Suivi des pressions | Guide SNECOREP régimes transitoires 2014
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau-station de pompage | Dysfonctionnement de la pompe | Continuité de service Tous dangers | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'une pompe de secours. |  |  | Vérification régulière du fonctionnement de la pompe | Protocole de suivi et de mise en service
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau-station de pompage | Arrêt dû à une coupure électrique | Continuité de service Tous dangers | / |  | 16 |  | Mise en œuvre d'un générateur de secours |  |  | Vérification du bon fonctionnement et de la mise en service du générateur de secours | Protocole de suivi et de mise en service
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau-station de pompage | Utilisation de matériau et de réactifs inadaptés en lien avec la qualité de l'eau (relargage des résines, revêtements, élastomères des joints, enduits, huiles et graisses etc.) | Physico-chimique Physique | Solvants chlorés, métaux, etc., Dépôts, particules en suspension, etc. |  | 8 |  | Mise en œuvre de la règlementation (ACS, CLP, produits, de traitement…) |  |  | Mise à jour annuelle, en cas de révision du PGSSE... | liste ACS maj/ attestation fournisseur
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau-station de pompage | Contamination introduite lors de l'installation, de la réparation, de la maintenance, du nettoyage des pompes (utilisation de matériel et de produit inadapté/inefficace), mauvais rinçage ou mauvaise désinfection suite à l'entretien des pompes, mauvaises conditions d'hygiène | Tous dangers | / |  | 8 (si induit un danger chimique) à 16 (si induit un danger microbiologique) |  | Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de maintenance et nettoyage des pompes |  |  | Suivi analytique Mise en œuvre des procédures | Programme et procédure de maintenance des pompes
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau-station de pompage | Fonctionnement des pompes ou des vannes de régulation entrainant des changements rapides de pression et débit (régimes transitoires) | Tous dangers | / |  | 16 |  | Mise à jour de l'étude de régime transitoire à chaque renouvellement / changement de pompes et actions associées (ex. modification d'équipement ou adaptation du protocole ) |  |  | Suivi des pressions
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau-station de pompage | Surpression ou dépression dans le réseau en raison d'un mauvais réglage ou dysfonctionnement des pompes | Continuité de service | / |  | 16 |  | Vérification de l'adéquation du pompage aux besoins à couvrir (débit/pression) à chaque évolution du système de pompage et de distribution associées |  |  | Suivi des pressions
[7 empty] | Gestion optimale de la pression (vannes, pompes) |  |  | Suivi des pressions
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau-station de pompage | Surpression ou dépression dans le réseau en raison d'un mauvais réglage ou dysfonctionnement du système de pilotage des pompes (capteurs...) | Continuité de service | / |  | 16 |  | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes (métrologie et maintenance) |  |  | Suivi des pressions | Protocole métrologie
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau-station de pompage | Interaction entre les matériaux métalliques des canalisations en cas de changement de type de matériaux (ex. points de jonction des canalisations, corrosion galvanique) | Physico-chimique | Métaux |  | 8 |  | Mise en œuvre des règles de conception |  |  | Vérification de l'intégrité des matériaux Mesures d'épaisseur | Diagnostic corrosion
[7 empty] | Utilisation de matériaux et produits agréés (ACS, CLP, produits de traitement…)Renouvellement ou réhabilitation du réseau |  |  | Mesures d'épaisseur
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau-station de pompage | Autres événements dangereux
Réseau de distribution public (canalisations)
Réseau de distribution public (canalisation) | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Achat d'eau et/ou vente d'eau - Dysfonctionnement de l'interconnexion (entrée d'eau de qualité dégradée et/ou modifiée, modification de la pression de fourniture, etc. impact de l'achat d'eau sur le patrimoine) | Tous dangers | / |  | 16 (cotation maximale à pondérer en fonction du contexte local) |  | Formalisation et mise à jour d'une convention d'achat/vente d'eau |  |  | Vérification régulière opérationnelle de l'interconnexion | Plan de maintenance Plan de métrologie Procédures d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un suivi analytique de l'eau achetée ou vendue |  |  | Interprétation des analyses Nettoyage du capteur d'algues Alarmes sur les paramètres mesurés
[7 empty] | Mise en œuvre d'un plan de maintenance sur les vannes d'interconnexion |  |  | Suivi du planning de maintenance (manœuvre) des vannes
[7 empty] | Adaptation des paramètres réseau (hydraulique, qualité, rechloration) |  |  | Suivi métrologique (calibration, étalonnage…)
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Temps de séjour important, zones de stagnation (Réseau surdimensionné, maillage élevé dans le réseau, antennes isolées à faible densité de consommateurs, point de distribution trop éloigné du traitement) | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 16 |  | Mise à jour du diagnostic hydraulique (modélisation du réseau) et actions consécutives (révision de la sectorisation, manœuvre de vannes, redimensionnement, mise en oeuvre d'un plan de surveillance...) |  |  | Interprétation des résultats Interprétation des analyses | Plan de maintenance Procédures d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre de plans de purges |  |  | Suivi de la réalisation du planning de purges Suivi analytique
[7 empty] | Adaptation de la filière de traitement |  |  | Alarmes sur les paramètres mesurés
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Pollution introduite lors d'interventions humaines pour réparation, maintenance , travaux neufs... (méthodes de travail non adaptées conditions hygiènes non respectées -mauvaise ou absence de désinfection- incident lors d'une intervention, entrée de matériaux ou liquides contaminants, ruissellement de produits - peinture, solvant, huile, essence, produits ou matériaux non adaptés…) | Microbiologique Physico-chimique Physique | Dépôts, particules en suspension, etc. |  | 16 |  | Mise en œuvre des bonnes pratiques (arrêt d'eau, purge...) |  |  |  | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre des procédures de nettoyage et désinfection |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers Vérification des acquis
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Validation des étapes préalables au raccordement du réseau |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | manœuvre des organes du réseau (vannes, hydrants, purges, etc.) induisant des régimes transitoires ou permanents anormaux (dépression ou surpression) et des risques de contamination | Tous Dangers |  |  | 16 |  | Mise en œuvre des bonnes pratiques métiers, des recommandations issues de l'étude de régime transitoire |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants et/ou des tiers (SDSIS) |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Remise en suspension de dépôt et dissolution d'éléments (ex. aluminium, fer ou manganèse en fonction du traitement), décrochement du biofilm lors d'intervention, à-coups hydrauliques (essais poteaux incendies) | Microbiologique Physico-chimique Physique | Bactéries, virus, parasites, Aluminium, Fer, Manganèse, Dépôts, particules en suspension, etc. |  | 16 |  | Mise en œuvre des bonnes pratiques métiers, des recommandations issues de l'étude de régime transitoire |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier
[7 empty] | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Intrusion due à des fuites ou casses accompagnées de dépression et contamination par le milieu extérieur (réparation, renouvellement, réseaux d'eaux usées, retrait / gonflement d'argiles, criticité physique, ...) | Microbiologique Physico-chimique Physique | Bactéries, virus, parasites, Aluminium, Fer, Manganèse, Dépôts, particules en suspension, etc. |  | 16 |  | Maintien de la pression et du chlore résiduel (si réseau chloré) |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Mise en œuvre des bonnes pratiques face à la position des réseaux |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier
[7 empty] | Mise en œuvre des bonnes pratiques pour la gestion des fuites |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Utilisation non autorisée d'un hydrant | Tous dangers | / |  | 8 à 16 (dépend de l'utilisation de l'hydrant) |  | Mise en œuvre de systèmes sécurisés pour les hydrants |  |  | Vérification régulière du bon état de fonctionnement des systèmes sécurisés
[7 empty] | Maintien de la pression |  |  | Suivi de la pression
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Migration / relargage de CVM à partir de canalisations en PVC posées avant 1980 (en lien avec une gestion hydraulique du système) | Physico-chimique | CVM |  | 8 |  | Réduction des temps de séjour (ex : gestion des vannages, etc.) |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Mise en œuvre d'un plan de purges (mise en place d'un plan de purge, purge automatique) |  |  | Suivi de la réalisation du planning de purges
[7 empty] | Renouvellement ou réhabilitation du réseau |  |  | Suivi du programme de renouvellement ou de réhabilitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Migration de résines époxy recouvrant les canalisations, relargage des polymères, adjuvants, solvants si revêtement dégradé, en lien avec la qualité de l'eau | Physico-chimique | Epichlorhydrine, etc. |  | 8 |  | Maîtrise de la qualité de l'eau |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Renouvellement ou réhabilitation du réseau |  |  | Suivi du programme de renouvellement ou de réhabilitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Migration à partir de canalisations ou revêtements en ciment | Organoleptique Physico-chimique | Couleur |  | 4 |  | Maîtrise de la qualité de l'eau |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Renouvellement ou réhabilitation du réseau |  |  | Suivi du programme de renouvellement ou de réhabilitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Migration ou interaction avec le revêtement interne à base de goudrons dans les canalisations des réseaux | Physico-chimique | HAP, Anthraquinone, etc. |  | 8 |  | Maîtrise de la qualité de l'eau |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Renouvellement ou réhabilitation du réseau |  |  | Suivi du programme de renouvellement ou de réhabilitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Pollution par perméation de polluants organiques présents dans le sol contaminé à travers les canalisations ou les points en PE | Physico-chimique | Hydrocarbures, BTEX, Solvants chlorés, etc. |  | 8 |  | Maîtrise de la qualité de l'eau |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Renouvellement ou réhabilitation du réseau |  |  | Suivi du programme de renouvellement ou de réhabilitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Corrosion (Fonte grise, fonte ductile, acier, etc.), dégradation / décrochage des résidus de corrosion | Microbiologique Organoleptique Physico-chimique Physique | Dépôts, particules en suspension, etc.,Couleur, Goût et odeur |  | 4 à 16 |  | Mise à l'équilibre calcocarbonique de l'eau |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Mise en œuvre d'une protection cathodique |  |  | Vérification régulière de l'intégrité de la protection cathodique
[7 empty] | Renouvellement ou réhabilitation du réseau |  |  | Suivi du programme de renouvellement ou de réhabilitation
[7 empty] | Mise en œuvre du plan de purges |  |  | Suivi de la réalisation du planning de purges
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Entartrage des réseaux / risque d'intrusion de contaminants | Tous dangers | / |  | 1 à 16 suivant le contexte (suivant le risque de mise en dépression) |  | Mise à l'équilibre calcocarbonique |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Mauvaise protection et conception des organes du réseau et risque d'intrusion : aspiration, siphonnage (ex. suite à une inondation ou à une ouverture de PIBI), purges, au niveau des organes de protection type anti-bélier, ventouses, poteau incendie… | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre des bonnes pratiques en conception et en exploitation |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Reviviscence bactérienne : diminution du résiduel de désinfectant, mauvaise élimination de la matière organique, présence de biofilm et développement favorisés par les matériaux des canalisations, temps de séjour long, … | Tous dangers | / |  | 16 |  | Maintien d'un résiduel de chlore suffisant |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Mise en œuvre d'un diagnostic corrosion |  |  | Suivi de la mise en œuvre du diagnostic corrosion
[7 empty] | Maîtrise des MES |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Maîtrise des temps de séjour |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Retour d'eau au niveau des branchements, mise en dépression du réseau | Tous dangers | / |  | 16 |  | Maintien de la pression |  |  | Suivi de la pression
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système anti-retour d'un dispositif anti-retour ou anti-pollution fonctionnel |  |  | Suivi des interventions liés aux clapets défectueux
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de télérelève |  |  | Suivi régulier des retours d'eau
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Teneur élevée en matière organique, résiduel de chlore élevé, long temps de séjour | Physico-chimique | THM, AHA, etc. |  | 8 |  | Gestion des temps de séjour et de la rechloration |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Gestion de la MO au niveau de l'usine |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Interaction entre les matériaux métalliques des canalisations en cas de changement de type de matériaux (ex. points de jonction des canalisations) (ex. corrosion galvanique) | Physico-chimique | Métaux |  | 8 |  | Mise en œuvre des règles de conception |  |  | Vérification de l'intégrité des matériaux Mesures d'épaisseur
[7 empty] | Utilisation de matériaux et produits agréés (ACS, CLP, produits de traitement…) |  |  | Mesures d'épaisseur
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Casse de canalisation due à des contraintes externes extrêmes (par exemple orages, tremblements de terre, glissements de terrain, gel etc.) | Continuité de service | / |  | 16 |  | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource)/ Traitement |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences Vérification de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Mise en œuvre des bonnes pratiques pour la gestion des fuites |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier
[7 empty] | Mise en œuvre d'un réseau de capteurs (pression, débit, ...) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les paramètres mesurés
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Casse de canalisation due à l'augmentation des contraintes externes (par exemple le trafic, le mouvement du sol, etc.) en association avec un mauvaise état des canalisations | Continuité de service | / |  | 16 |  | Conception adaptée des ouvrages (implantation canalisations) |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Mise en œuvre d'un réseau de capteurs (pression, débit, ...) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les paramètres mesurés
[7 empty] | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource)/ Traitement |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences Vérification de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Application des bonnes pratiques pour la gestion des fuites |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Casse de canalisation / Fuite due au mauvais état des canalisations (corrosion interne, externe...) | Continuité de service | / |  | 16 |  | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource)/ Traitement |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences Vérification de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Application des bonnes pratiques pour la gestion des fuites |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier
[7 empty] | Gestion patrimoniale du réseau en lien avec le type de matériau, l'âge, l'environnement |  |  | Suivi du programme de renouvellement ou de réhabilitation
[7 empty] | Maitrise de l'équilibre calcocarbonique de l'eau |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Mise en œuvre d'un réseau de capteurs (pression, débit, ...) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les paramètres mesurés
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Casse de canalisation / Fuite due à une augmentation du stress interne (par ex. pression, transitoires) | Continuité de service | / |  | 16 |  | Sécurisation (disponibilité d'une autre ressource)/ Traitement |  |  | Tests ou exercices réguliers de situations d'urgences Vérification de la disponibilité des moyens de sécurisation
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages (implantation canalisations) |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Application des bonnes pratiques pour la gestion des fuites |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier
[7 empty] | Mise en œuvre d'un réseau de capteurs (pression, débit, ...) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les paramètres mesurés
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Perte de la capacité hydraulique des conduites en raison de l'entartrage et la formation de la tubercules | Continuité de service | / |  | 16 |  | Maitrise de l'équilibre calcocarbonique de l'eau |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Mise en œuvre d'un réseau de capteurs (pression, débit, ...) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les paramètres mesurés
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (canalisation) | Insuffisance de la capacité hydraulique du réseau en raison d'une mauvaise conception | Continuité de service | / |  | 16 |  | Diagnostique hydraulique et solutions adaptées et validées |  |  | Suivi de la mise en œuvre du plan d'actions
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (vannes et pompes) | Dysfonctionnement ou défaillance des vannes et/ou pompes (boosting) | Continuité de service | / |  | 16 |  | Maintenance préventive |  |  | Suivi du programme de maintenance | Plan de formation Procédures d'exploitation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre d'un réseau de capteurs (pression, débit, ...) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les paramètres mesurés
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (vannes de réduction de pression) | Mauvais contrôle, défaillance du fonctionnement du réducteur de pression pouvant augmenter le risque de casse de canalisation | Continuité de service | / |  | 16 |  | Maintenance préventive |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise | Procédures d'exploitation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un réseau de capteurs (pression, débit, ...) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les paramètres mesurés
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public (organes du réseau) | Poteaux/bouches incendie défectueux ou colmaté | Continuité de service | / |  | 16 |  | Entretien du PI/BI |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les paramètres mesurés | Plan de formation Procédures d'exploitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau de distribution public | Autres événements dangereux
Compteurs
Compteurs | Défaillance opérationnelle | Tous dangers | / |  | 8 à 16 |  | Formation/sensibilisation du personnel et/ou des sous-traitants |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier Audit métier régulier Vérification régulière des acquis Suivi et respect du plan de formation | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métiers Audits métiers Vérification des acquis
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Compteurs | Absence de protection du compteur et intrusion en cas d'inondation de l'équipement et de baisse de pression sur le réseau, retour d'eau dans le réseau | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 16 |  | Maintien de la pression |  |  | Bon de livraison Interprétation des analyses Alarmes sur les paramètres mesurés en continu Suivi métrologique (calibration, étalonnage…) Nettoyage régulier des capteurs | Procédures d'exploitation Plan métrologie Plan de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système anti-retour d'un dispositif anti-retour ou anti-pollution fonctionnel |  |  | Suivi des interventions liés aux clapets défectueux
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de télérelève |  |  | Suivi régulier des retours d'eau
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Compteurs | Absence, inadaptation ou défaut de l'équipement : aspiration de particules, regard inondé, sans évacuation | Microbiologique Physico-chimique | / |  | 16 |  | Mise en œuvre des bonnes pratiques pour le choix de matériel, des installation et de leur renouvellement |  |  | Bon de livraison Interprétation des analyses Alarmes sur les paramètres mesurés en continu Suivi métrologique (calibration, étalonnage…) Nettoyage régulier des capteurs | Procédures d'exploitation Plan métrologie Plan de maintenance Plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Compteurs | Gel de l'eau et / ou tuyaux extérieurs exposés à des températures extrêmement basses | Continuité de service | / |  | 16 |  | Calorifugeage des chambres de comptage |  |  | Alarmes pH Suivi métrologique (calibration, étalonnage…) Nettoyage régulier des capteurs | Plan métrologie Plan de maintenance Procédures d'exploitation Plan de formation
[7 empty] | Conception adaptée des ouvrages (influence températures extérieures) |  |  | Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages
[7 empty] | Circulation forcée (sur branchement à usage occasionnel) |  |  | Vérification régulière de la mise en œuvre du programme
[7 empty] | Fermeture préventive et vidange du branchement |  |  | Vérification régulière de la mise en œuvre du programme
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Compteurs | Colmatage du compteur d'eau et/ou du dispositif anti-retour dû à la présence de sédiments ou de biofilm | Continuité de service | / |  | 16 |  | Mise à l'équilibre calcocarbonique |  |  | Alarmes turbidité Arrêt de la production si dépassement Suivi métrologique (calibration, étalonnage) Nettoyage régulier des capteurs | Plan métrologie Plan de maintenance Procédures d'exploitation
[7 empty] | Absence de matières en suspension |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Remplacement du compteur et ou du dispositif anti-retour |  |  | Vérification régulière de la mise en œuvre du programme
[7 empty] | Mise en œuvre de plans de purges |  |  | Suivi de la réalisation du planning de purges
[7 empty] | Entretien de la fosse à compteur et du compteur et du dispositif anti-retour |  |  | Suivi des dysfonctionnements liés au mauvais entretien des installations privées
[7 empty] | Information préventive sur les dangers et conseils sur les bonnes pratiques à destination des abonnés des installations privées |  |  | Suivi des dysfonctionnements liés au mauvais entretien et/ou raccordement des installations privées Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau Suivi des réclamations qualité eau
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Compteurs | Autres événements dangereux
Réseau privé
Réseau privé | Mauvais installation et/ou entretien des chauffe-eau, de la robinetterie, des surpresseurs, des réseaux d'eau chaude sanitaire, des ballons d'eau chaude, mauvaise protection anti-bélier | Tous dangers | / |  | 16 |  | Information préventive sur les dangers et conseils sur les bonnes pratiques à destination des abonnés des installations privées |  |  | Suivi des dysfonctionnements liés au mauvais entretien et/ou raccordement des installations privées Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau Suivi des réclamations qualité eau | Procédure d'exploitation Plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau privé | Utilisation d'une ressource privée | Tous dangers | / |  | 16 |  | Information préventive sur les dangers et conseils sur les bonnes pratiques à destination des abonnés des installations privées |  |  | Suivi des dysfonctionnements liés au mauvais entretien et/ou raccordement des installations privées Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau Suivi des réclamations qualité eau | Plan de maintenance ouvrages CSTB - Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intéreiur des bâtiments - Partie 1 : Guide technique de conception et de mise en œuvre - Partie 2 : Guide technique de maintenance
[7 empty] | Recensement des forages privés |  |  | Suivi du recensement
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau privé | Erreur de branchement | Tous dangers | / |  | 16 |  | Information préventive sur les dangers et conseils sur les bonnes pratiques à destination des abonnés des installations privées |  |  | Suivi des dysfonctionnements liés au mauvais entretien et/ou raccordement des installations privées Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau Suivi des réclamations qualité eau | ouvrages CSTB - Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intéreiur des bâtiments - Partie 1 : Guide technique de conception et de mise en œuvre - Partie 2 : Guide technique de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau privé | Retour d'eau (forage privé, arrosage, eau de pluie) et autres flux (industriels, eaux usées etc.) | Tous dangers | / |  | 16 |  | Information préventive sur les dangers et conseils sur les bonnes pratiques à destination des abonnés des installations privées |  |  | Suivi des dysfonctionnements liés au mauvais entretien et/ou raccordement des installations privées Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau Suivi des réclamations qualité eau | Plan de métrologie Plan de maintenance Plan de formation ouvrages CSTB - Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intéreiur des bâtiments - Partie 1 : Guide technique de conception et de mise en œuvre - Partie 2 : Guide technique de maintenance
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système anti-retour d'un dispositif anti-retour ou anti-pollution fonctionnel |  |  | Suivi des interventions liés aux clapets défectueux
[7 empty] | Recensement des ressources d'alimentation annexes |  |  | Suivi du recensement
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau privé | Migration/relargage des canalisations ou de la robinetterie | Physico-chimique | Chrome, Cuivre, Nickel, Hydrocarbures, BTEX, Solvants chlorés, etc. |  | 8 |  | Information préventive sur les dangers et conseils sur les bonnes pratiques à destination des abonnés des installations privées |  |  | Suivi des dysfonctionnements liés au mauvais entretien et/ou raccordement des installations privées Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau Suivi des réclamations qualité eau
[7 empty] | Information sur la mise en œuvre de la règlementation (ACS, CLP, produits, de traitement…) |  |  | Suivi des réclamations qualité eau
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau privé | Dissolution du plomb favorisée par une stagnation, la température de l'eau, un pH faible | Physico-chimique | Plomb |  | 8 |  | Information préventive sur les dangers et conseils sur les bonnes pratiques à destination des abonnés des installations privées |  |  | Suivi des dysfonctionnements liés au mauvais entretien et/ou raccordement des installations privées Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau Suivi des réclamations qualité eau
[7 empty] | Maîtrise de l'équilibre calco-carbonique et de la corrosivité |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau privé | Corrosion de canalisations métalliques (en acier noir ou galvanisé) et existence de dépôts antérieurs | Physico-chimique Physique | Métaux lourds, Dépôts, particules en suspension, etc.) |  | 8 |  | Information préventive sur les dangers et conseils sur les bonnes pratiques à destination des abonnés des installations privées |  |  | Suivi des dysfonctionnements liés au mauvais entretien et/ou raccordement des installations privées Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau Suivi des réclamations qualité eau
[7 empty] | Maîtrise de l'équilibre calco-carbonique et de la corrosivité |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau privé | Interaction entre les matériaux métalliques des canalisations en cas de changement de type de matériaux (ex. points de jonction des canalisations, corrosion galvanique) | Physico-chimique | Métaux |  | 8 |  | Information préventive sur les dangers et conseils sur les bonnes pratiques à destination des abonnés des installations privées |  |  | Suivi des dysfonctionnements liés au mauvais entretien et/ou raccordement des installations privées Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau Suivi des réclamations qualité eau
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau privé | Pollution par perméation de polluants organiques dans le réseau intérieur (voiture, sols souillés…) | Physico-chimique | Hydrocarbures, BTEX, Solvants chlorés |  | 8 |  | Information préventive sur les dangers et conseils sur les bonnes pratiques à destination des abonnés des installations privées |  |  | Suivi des dysfonctionnements liés au mauvais entretien et/ou raccordement des installations privées Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau Suivi des réclamations qualité eau
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau privé | Accumulation de dépôts et recroissance des pathogènes due à la stagnation de l'eau dans des bras morts | Microbiologique | Légionnelles, bact. Opportunistes |  | 16 |  | Information préventive sur les dangers et conseils sur les bonnes pratiques à destination des abonnés des installations privées |  |  | Suivi des dysfonctionnements liés au mauvais entretien et/ou raccordement des installations privées Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau Suivi des réclamations qualité eau | ouvrages CSTB - Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intéreiur des bâtiments - Partie 1 : Guide technique de conception et de mise en œuvre - Partie 2 : Guide technique de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau privé | Reviviscence microbiologique due à l'augmentation ou de la baisse de la température de l'eau (mauvaise isolation des canalisations, proximité d'équipements chauds...) | Microbiologique | Légionnelles |  | 16 |  | Information préventive sur les dangers et conseils sur les bonnes pratiques à destination des abonnés des installations privées |  |  | Suivi des dysfonctionnements liés au mauvais entretien et/ou raccordement des installations privées Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau Suivi des réclamations qualité eau | ouvrages CSTB - Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intéreiur des bâtiments - Partie 1 : Guide technique de conception et de mise en œuvre - Partie 2 : Guide technique de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau privé | Mauvaise conception de l'installation ou baisse de pression dans le réseau de distribution | Continuité de service | / |  | 16 |  | Information préventive sur les dangers et conseils sur les bonnes pratiques à destination des abonnés des installations privées |  |  | Suivi des dysfonctionnements liés au mauvais entretien et/ou raccordement des installations privées Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau Suivi des réclamations qualité eau | ouvrages CSTB - Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intéreiur des bâtiments - Partie 1 : Guide technique de conception et de mise en œuvre - Partie 2 : Guide technique de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau privé | Défaillance de la pompe d'appoint dans les bâtiments à plusieurs étages | Continuité de service | / |  | 16 |  | Information préventive sur les dangers et conseils sur les bonnes pratiques à destination des abonnés des installations privées |  |  | Suivi des dysfonctionnements liés au mauvais entretien et/ou raccordement des installations privées Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau Suivi des réclamations qualité eau | Plan de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau privé | Casse de conduite après compteur en raison de mauvais matériau, une pression excessive, de coups de bélier, de travaux... | Continuité de service | / |  | 16 |  | Information préventive sur les dangers et conseils sur les bonnes pratiques à destination des abonnés des installations privées |  |  | Suivi des dysfonctionnements liés au mauvais entretien des installations privées
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau privé | Perte de la capacité hydraulique des conduites en raison de l'entartrage | Continuité de service | / |  | 16 |  | Information préventive sur les dangers et conseils sur les bonnes pratiques à destination des abonnés des installations privées |  |  | Suivi des dysfonctionnements liés au mauvais entretien et/ou raccordement des installations privées Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau Suivi des réclamations qualité eau
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau privé /Stockage | Reviviscence microbiologique pathogène due à de long temps de séjour, une température élevée de l'eau, un mauvais entretien (dépôts), l'absence de protection (exposition à l'air et la lumière) | Tous dangers | / |  | 16 |  | Information préventive sur les dangers et conseils sur les bonnes pratiques à destination des abonnés des installations privées |  |  | Suivi des dysfonctionnements liés au mauvais entretien et/ou raccordement des installations privées Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau Suivi des réclamations qualité eau
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau privé / traitement au point d'usage | Relargage ou développement bactérien du à des traitements complémentaires (adoucisseur…) mal entretenus ou mal utilisés ou dysfonctionnement du traitement (ex. dépassement de la capacité d'absorption des résines, colmatage de lampes UV) | Microbiologique Physico-chimique | Sodium, etc. |  | 16 |  | Information préventive sur les dangers et conseils sur les bonnes pratiques à destination des abonnés des installations privées |  |  | Suivi des dysfonctionnements liés au mauvais entretien et/ou raccordement des installations privées Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau Suivi des réclamations qualité eau | Plan de formation Plan de métrologie Procédure d'exploitation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Réseau privé | Autres événements dangereux
Equipements de mesure fixes
Equipements de mesure fixe (analyseurs des paramètres qualité, sondes, débitmètres, capteurs de pression, sondes de niveau..) | Equipement inadapté à sa fonction (échelle de mesure, etc.) et au contexte de l'installation (étanchéité, etc.) | Tous dangers | / |  | 1 à 16 selon le type d'équipement et l'usage qui en est fait |  | Mise en œuvre d'un équipement adapté au contexte de la mesure |  |  | Alarmes sur les paramètres mesurés Interprétation des inspections visuelles | Procédure d'exploitation Plan de formation
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Equipements de mesure fixe (analyseurs des paramètres qualité, sondes, débitmètres, capteurs de pression, sondes de niveau..) | Dysfonctionnement suite à une coupure électrique | Tous dangers | / |  | 1 à 16 selon le type d'équipement et l'usage qui en est fait |  | Mise en œuvre d'un système de détection de dysfonctionnement de l'équipement |  |  | Inspections régulières Alarmes sur les paramètres mesurés Suivi métrologique (calibration, étalonnage) Nettoyage régulier des capteurs | Procédure d'exploitation Plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système d'alimentation de secours (onduleur…) |  |  | Entretien régulier de l'onduleur
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Equipements de mesure fixe (analyseurs des paramètres qualité, sondes, débitmètres, capteurs de pression, sondes de niveau..) | Dysfonctionnement dû à une maintenance et/ou une gestion des équipements inadaptés (pas de suivi métrologique, manque de formation...) | Tous dangers | / |  | 1 à 16 selon le type d'équipement et l'usage qui en est fait |  | Mise en œuvre d'un système de détection de dysfonctionnement de l'équipement |  |  | Inspections régulières Alarmes sur les paramètres mesurés Suivi métrologique (calibration, étalonnage) Nettoyage régulier des capteurs | Plan de formation Plan de maintenance
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Equipements de mesure fixe (analyseurs des paramètres qualité, sondes, débitmètres, capteurs de pression, sondes de niveau..) | Défaut de télétransmission | Tous dangers | / |  | 1 à 16 selon le type d'équipement et l'usage qui en est fait |  | Mise en œuvre d'un système de détection de dysfonctionnement de l'équipement |  |  | Inspections régulières Alarmes sur les paramètres mesurés Suivi métrologique (calibration, étalonnage) Nettoyage régulier des capteurs | Plan de métrologie Plan de maintenance Plan de formation
[7 empty] | Mise en œuvre d'une liaison secondaire (continuité du système de communication) |  |  | Vérification régulière du bon fonctionnement de la liaison secondaire
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Equipements de mesure fixe (analyseurs des paramètres qualité, sondes, débitmètres, capteurs de pression, sondes de niveau..) | Autres événements dangereux
Stockage mobile
Stockage mobile | Distribution en camion citerne | Tous dangers | / |  | 16 |  | Mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène pour l'entretien, le remplissage et la vidange de la cuve des camions |  |  | Vérification régulière de l'application des bonnes pratiques métier | Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Gestion du temps de séjour |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Vérification du résiduel de chlore avant distribution de l'eau potable |  |  | Suivi régulier des paramètres qualité de l'eau
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Stockage mobile | Autres événements dangereux
Réseau - station de pompage / Réservoir
Chloration relais (chlore gazeux, eau de javel, eau de chlore, electrochloration…) | Rupture approvisionnement Dysfonctionnement système de dosage | Microbiologique | Risques de présence de germes et impossibilité de respecter les consignes du Plan Vigipirate |  | 16 |  | Mise en place d'une gestion à minima de stock utile en réactifs avec 1 ou plusieurs fournisseurs (bouteille de chlore, eau de javel…). |  |  | Vérification régulière de la bonne gestion des stocks. | Plan de maintenance Procédure d'exploitation
[7 empty] | Mise en place d'analyseur de chlore de contrôle du résiduel en aval du point d'injection sur le réseau ou autres. Application des actions prévues (ex. ajustement dose de chore) en cas d'alarmes de manque de chlore |  |  | Vérification métrologique des analyseurs en place et suivi régulier des paramètres qualité de l'eau par des mesures de pilotage (mesure de chlore sur le réseau / méthode colorimétrique). Mise en place d'alarme de manque de chlore.
[7 empty] | Mise en place de capteur indiquant l'état du stock ou l'état de la pompe doseuse : inversion de bouteille de chlore, niveau d'eau de javel, défaut pompe doseuse, défaut EDF… Application des bonnes pratiques en cas d'alerte sur l'état du stock ou des équipements |  |  | Vérification de la bonne remontée des informations par le système de télésurveillance. Mise en place des bonnes pratiques pour garantir le retour à la normal.
[7 empty] | Mise en place d'une tournée adaptée par l'agent d'exploitation pour contrôler les unités. |  |  | Vérification de la traçabilité des tournées sur les sites référencées et des actions entreprises.
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Chloration relais (chlore gazeux, eau de javel, eau de chlore, electrochloration…) | Sur dosage | Physico-chimique | Risques de présence de sous-produits de la désinfection (THM…). Problématiques de goût / odeur et saveur |  | 4 à 8 |  | Mise en place de capteur indiquant l'état du stock ou l'état de la pompe doseuse : inversion de bouteille de chlore, niveau d'eau de javel, défaut pompe doseuse, défaut EDF…Application des bonnes pratiques en cas d'alerte sur l'état du stock ou des équipements |  |  | Vérification régulière de la bonne gestion des unités : consommation anormale de réactif …. Vérification de la bonne remontée des informations par le système de télésurveillance. Mise en place des bonnes pratiques pour garantir le retour à la normal. | Plan de maintenance Procédure d'exploitation Procédure clientèle
[7 empty] | Mise en place d'analyseur de chlore de contrôle du résiduel en aval du point d'injection sur le réseau ou autres. Application des actions prévues (ex. vérification pompe doseuse) pour la gestion des alarmes sur le chlore |  |  | Vérification métrologique des analyseurs en place et suivi régulier des paramètres qualité de l'eau par des mesures de pilotage (mesure de chlore sur le réseau / méthode colorimétrqiue). Mise en place d'alarme en conséquence.
[7 empty] | Mise en place d'une interface forte avec le service clientèle et la gestion des réclamations clients. |  |  | Mise en place d'indicateur de suivi des réclamations clients.
[7 empty] | Mise en place d'une tournée adaptée par l'agent d'exploitation pour contrôler les unités. |  |  | Vérification de la traçabilité des tournées sur les sites référencées et des actions entreprises.
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise
Chloration relais (chlore gazeux, eau de javel, eau de chlore, electrochloration…) | Non-maîtrise de la qualité du réactif (qualité initiale, durée et conditions de stockage) | Physicochimique | Bromates, Chlorates, Chlorites, impuretés métalliques |  | 8 |  | Mise en œuvre d'un protocole d'analyses de la qualité des réactifs à la livraison |  |  | Interprétation des résultats | Procédure d'exploitation
[7 empty] | Adaptation des paramètres process à la qualité des produits livrés |  |  | Interprétation des résultats
[7 empty] | Mise en œuvre d'un système de remontée des alarmes |  |  | Vérification de la chaîne de transmission Suivi des dépassements de seuils Vérification du bon fonctionnement
[7 empty] | Mise en œuvre d'un protocole de surveillance adapté (chlore) |  |  | Interprétation des résultats Alarmes sur les dépassements Vérification de la chaîne de transmission Vérification du fonctionnement des capteurs (métrologie, maintenance) Gestion des astreintes
[7 empty] | Respect des spécifications en impuretés (ex pour la Javel, le sel) selon les normes des produits |  |  | Analyses de la qualité des réactifs
[7 empty] | Autres mesures de maîtrise |  |  | Autres suivis de la mesure de maîtrise